## Filtracija Avče
POPIS KOLIČIN MATERIALA IN OPREME - STOJNE INSTALACIJE IN OPREMA
OBJEKT: FILTRACIJA AVČE
INVESTITOR: OBČINA KANAL OB SOČI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
5. | POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE Z UF |  |  |  |  | 0
6. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Zakoličba obstoječe trase vodovoda s strani upravljavca vodovoda | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m' | 430 |  |  | 0
3. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kos | 22 |  |  | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije. | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Strojni zasek asfalta skupne debeline do 13 cm, strojno rušenje asfaltnega ustroja, komplet z odvozom na deponijo oddaljeno do 30 km. | m2 | 612 |  |  | 0
6. | Široki strojni odriv humusa do debeline 30 cm v območju zelenice oziroma deponiranje na gradbiščni deponijo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2
7. | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju graditve vodovoda. | ur | 8 |  |  | 0
8. | Demotaža in odstranev obstoječega tlačnega filtra premera 4,5m, višine 6m, izdelanega iz jeklene pločevine skupaj s praznjenjem filtracijekga materiala (pesek granulacije do 4mm) prostornime cca 90 m3) komplet z razrezom jeklenega plašča, demontažo cevnih priključkov ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 30 km. | kpl | 1 |  |  | 0
9. | Demotaža in odstranev obstoječih jeklenih cevovodov dimenzij do DN200 dolžine cca 20m, komplet z razrezom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 30 km. | kpl | 1 |  |  | 0
10. | Priprava in organizacija gradbišča v skladu z Uredbo, Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Strojni izkop jarkov za cevovode širine do 1,5m, globine do 2 m, naklon brežin 75° skupaj s odlaganjem na gradbiščno deponijo ter vsemi prevozi in prenosi.
| - v terenu IV-V. Ktg | m3 | 568 |  |  | 0
2. | Ročni izkop zemljine IV. ktg. na mestih priklopov na obst. vodovod, križanjih z obstoječo komunalno infrastrukturo, z odmetom zemljine 1,0m od roba izkopa. | m3 | 12 |  |  | 0
3. | Preboj temeljev pri izdelavi priključkov, rušenje AB betona dim. 20x20cm, dolžine 50 cm, komlet z nalaganjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10km. | kos | 1 |  |  | 0
4. | Planiranje dna vodovodnega jarka s točnostjo +/-3cm s komprimiranjem do Eu=40N/mm2 | m2 | 306 |  |  | 0
5. | Dobava in vgradnja drobljenca 0-4 mm za posteljico in obsip cevovoda, do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do EU>23 MN/m2. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | m3 | 191 |  |  | 0
6. | Dobava in zasip jarka vodovoda z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/63mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2/ | m3 | 111 |  |  | 0
7. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/63mm za izdelavo kamnite grede debeline 20 do 30 cm skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 98 |  |  | 0
8. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/32mm za izdelavo nevezane nosilne plasti cestišča debeline 20 do 30 cm skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 175 |  |  | 0
9. | Zasip vodovodnega jarka z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20cm do zgoščenosti do 95 % MMP po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2 | m3 | 5 |  |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz materiala od izkopa iz gradbiščne deponije v krejevno deponijo oddaljeno do 30km, komplet z ravnanjem materiala v deponiji. | m3 | 575 |  |  | 0
11. | Priprava podlage za asfaltiranje skupaj z zasekom poškodovanega obstoječega asfalta, planiranje in valjanje planuma s točnostjo +/-2 cm ter komplet z odkopom in odvozom odvečnega materiala na deponijo v oddaljenosti 30 km. | m2 | 816 |  |  | 0
12. | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 204 |  |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje prve nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 7 cm - AC 22 base B50/70 A3 komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (vgradnja za fazo posedanja) | m2 | 575 |  |  | 0
14. | Frezanje obrambnozapornega plasti obstoječega vozišča debeline do 3 cm, skupaj s predhodno položeno nosilno plastjo (faza posedanja) v skupni širini do 2,5 m, komplet z nalaganjem in odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo do 30 km ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 779 |  |  | 0
15. | Čiščenje in pobrizg asfalta (obstoječi in prva vgradnja) z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 779 |  |  | 0
16. | Dobava in vgrajevanje vezane obrambnozaporne plasti bituminiziranega betona (BB 8) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm - AC 8 surf B50/70 A3, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 779 |  |  | 0
17. | Izdelava mulde ob robu asfaltiranega cestišča, za odvod padavinske vode v obstoječe jarke in požiralnike. | m' | 408 |  |  | 0
18. | Izdelava oziroma popravilo obstoječe bankine iz kamnitega drobljenca ali naravnega kamnitega materiala frakcije 0/32, v širini 0,5 m, debeline 10 cm skupaj z uvaljanjem ter vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | m2 | 204 |  |  | 0
19. | Humusiranje z materialom od izkopa s prevozom iz gradbiščne deponije v sloju do 30 cm skupaj z razgrinjajem in planiranjem ter zatravitvijo. | m3 | 2 |  |  | 0
20. | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | kpl | 1 |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Izdelava betonskih sidernih blokov dim 80x40x40 iz betona C16/20 komplet z opažanjem ter dobavo in vgrajevanjem betona. | kpl | 6 |  |  | 0
2. | Izdelava betonskih podstavkov dim 40x40x20 C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje in postavitev znakov vodovoda ter temeljev N-kosov hidrantov. | kos | 2 |  |  | 0
3. | Izdevava prebojev skozi stene z vrtanjem, komplet z odvozom odpadkov na gradbiščno deponijo.
| fi350 L=600mm | kos | 3 |  |  | 0
| fi350 L=200mm | kos | 3 |  |  | 0
| fi250 L=600mm | kos | 1 |  |  | 0
| fi125 L=200mm | kos | 1 |  |  | 0
| fi80 L=200mm | kos | 1 |  |  | 0
4. | Izdelava vodotesni prebojev med cevmi in gradbenimi stenami komplet z dobavo in montažo hidroekspanzijskega traka na bazi betonita in kavčuka na obod cevi ter vgradnjo zalivnega betona C30/37 z omočljivostoj do 3cm izdelanega iz cementa s hidroekspanzijskim dodatkom za zatesnitev prebojev.
| proboj cevi DN300 | kpl | 3 |  |  | 0
| proboj cevi DN200 | kpl | 1 |  |  | 0
| proboj cevi DN100 | kpl | 2 |  |  | 0
| proboj cevi DN80 | kpl | 2 |  |  | 0
5. | Montaža in obbetoniranje cestnih kap. | kos | 2 |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Dobava in montaža: polietilenska cev za pitno vodo iz materiala PE100 fi75x6,8mm (DN65), za delovni tlak PN16 bar (SDR11) v kolutu. | m' | 430 |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z indikatorjem in napisom VODOVOD | m' | 430 |  |  | 0
3. | Dobava in montaža: polietilenska cev za tlačno kanalizacijo iz materiala PE80 fi90x5,4mm (DN80), za delovni tlak PN8 bar (SDR17) v palici. | m' | 6 |  |  | 0
4. | Dobava in montaža PVC gladke cevi SN4 SDR7,4, dolžine za izdelavo križanj vodovoda s kanalizacijo, komplet z izdelavo glinenega nabitja za zatesnitev koncev cevi. |  |  |  |  | 0
| fi110x2 | m' | 1.5 |  |  | 0
| fi125x2 | m' | 0.5 |  |  | 0
| fi200x2 | m' | 0.6 |  |  | 0
5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400, PN16, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| N-kos DN50 | kos | 1 |  |  | 0
| T DN65/50 | kos | 1 |  |  | 0
| T DN80 | kos | 1 |  |  | 0
| FF DN50 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| FF DN50 L=400 | kos | 1 |  |  | 0
| FF DN80 L=800 | kos | 1 |  |  | 0
| ZOBATA SPOJKA PE-Ø75/JE-DN65 | kos | 33 |  |  | 0
| X-kos DN50/R2" | kos | 1 |  |  | 0
| X-kos DN50/R21/2 " | kos | 1 |  |  | 0
| X-kos DN65/R1" | kos | 1 |  |  | 0
| FFK 45° DN65 | kos | 4 |  |  | 0
| FFK 30° DN65 | kos | 2 |  |  | 0
| FFK 30° DN80 | kos | 1 |  |  | 0
| FFK 22,5° DN80 | kos | 1 |  |  | 0
| Q DN65 | kos | 1 |  |  | 0
| Q DN200 | kos | 1 |  |  | 0
| Q DN250 | kos | 1 |  |  | 0
| FF DN200 L=1000 | kos | 2 |  |  | 0
| FF DN250 L=600 | kos | 1 |  |  | 0
| FFR DN80/65 | kos | 1 |  |  | 0
| FFR DN150/200 | kos | 1 |  |  | 0
| FFR DN150/200 | kos | 1 |  |  | 0
| protiprirobnica-slepa DN200 | kos | 2 |  |  | 0
6. | Dobava in montaža fazonskih kosov Multi/Joint® EU DN150 iz nodularne litine GGG 45, PN16, za pitno vodo z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in inox vijaki z maticami.
| prehodna red. "U" spojka NL-DN200/PVC fi160 | kos | 1 |  |  | 0
| prirobnična red. "E" spojka NL-DN150/PVC fi160 | kos | 1 |  |  | 0
7. | Dobava in montaža EV zasuna PN16 iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonski vodili. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
| - zasun EV DN65 | kos | 1 |  |  | 0
8. | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za EV zasune, vgradbena višina h=0,7-1,2m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo d90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  |  | 0
9. | Pocinkani fitingi iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 1692, DIN 2999/1 (ISO 7/1):skupaj z dvovijačniki.
| - koleno 90° DN15/R1/2" | kos | 6 |  |  | 0
| - koleno 90° DN65/R21/2" | kos | 2 |  |  | 0
| - T-kos DN65/R21/2" | kos | 1 |  |  | 0
| - T-kos DN50/R2" | kos | 4 |  |  | 0
| - redukcija DN50-R2" (zun.)/DN15-R1/2" (notr.) | kos | 4 |  |  | 0
| - redukcija DN65-R2" (zun.)/DN25-R1" (zun.) | kos | 1 |  |  | 0
| - holandec DN15 | kos | 1 |  |  | 0
| - spojka 1/2" x PVC fi12mm | kos | 6 |  |  | 0
10. | Dobava in montaža prehodnega kosa iz PP za prehod iz PE na navojno cev, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| - spojka JE-R3"(notranji)/PE-fi90 | kos | 1 |  |  | 0
| - spojka JE-R21/2"(notranji)/PE-fi75 | kos | 2 |  |  | 0
| - spojka JE-R2"(notranji)/PE-fi63 | kos | 1 |  |  | 0
11. | Dobava in montaža prehodnega kosa iz PP za prehod iz PVC-U na navojno cev, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| - spojka JE-R3"(notranji)/PVC-U-fi90 | kos | 1 |  |  | 0
| - spojka JE-R21/2"(notranji)/PVC-fi75 | kos | 2 |  |  | 0
| - spojka JE-R2"(notranji)/PVC-U-fi63 | kos | 1 |  |  | 0
12. | Dobava in montaža krogličnih ventilov. Telo krogličnega ventila (min. PN 25) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine MS 58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS 58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE teflona. Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660.
| DN15 | kos | 4 |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  |  | 0
13. | Dobava in montaža podzemnega hidranta. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta.Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005. Hidrant se dobavi skupaj s tipsko teleskopsko cestno kapo z napisom "HIDRANT".
| - talni hidrant DN50 | kos | 1 |  |  | 0
14. | Dobava in montaža pocinkanih, srednjetežkih, navojnih cevi po EN 10208-1, za pitno vodo, komplet s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | m' | 12 |  |  | 0
| DN50 | m' | 6 |  |  | 0
| DN65 | m' | 6 |  |  | 0
15. | Dobava in montaža PVC-U PN6 cevi za pitno vodo za spajanje z lepljenjem skupaj s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom. (V popisani dolžini cevi so upoštevani tudi vsi fazonski kosi v ekvivalentni dolžini 4m po fazonskem kosu)
| f63x2,0 | m' | 6 |  |  | 0
| f110x2,7 | m' | 36 |  |  | 0
| f160x4,0 | m' | 82 |  |  | 0
16. | Dobava in montaža PVC-U PN10 krogelnega ventila (ročno zapiranje) za pitno vodo za spajanje z lepljenjem skupaj s spojnim in tesnilnim materialom.
| f110 | kos | 1 |  |  | 0
17. | Dobava in montaža PVC-U PN6 prirobnične zaporne lopute (ročno zapiranje) za pitno vodoskupaj s spojnim in tesnilnim materialom.
| f160 | kos | 2 |  |  | 0
18. | Dobava in montaža cevakov iz kamene volne debeline 5cm za izolacijo nadzemnih PVC-U cevi skupaj z zaščitnim plaščem iz aluminijsate pločevine debeline 1mm, komplet spojnim in drobnim montažnim materialom
| f168x50mm | m' | 12 |  |  | 0
19. | Dobava in montaža inox cevnih nosilcev za pritrditev cevovoda na gradbeno konstrukcijo izdelanih iz izoliranih objemnih podpor skupaj z montažnim materialom. | kg | 50 |  |  | 0
20. | Dobava in montaža nosilne antikorozijsko zaščitene jeklene konstrukcije izdelane iz jeklenih cevnih profilov, spajanih z varjenjem za podpiranje nadzemnih cevovodov komplet z vsem spojnim in montažnim materialom. | kg | 120 |  |  | 0
21. | Temperaturni senzor Pt10; 0-50°C z izhodom 4-20mA, skupaj s tulko za montažo v cevovod R 1/2" ter montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  |  | 0
22. | Dobava in montaža električnega samoregulacijskega grelnega kabla za protizmrzovalno zaščito toplotno izoliranega nadzemnega vodovoda za hladno vodo fi160 (debelina izolacije 50mm). Sistem protizmrzovalne zaščite sestavlja: - samoregulacijski grelni kabel 26W/m (5°C), max 65°C, L=3x 4m, - termostat -5 do 15°C, 220V/I=16A s sondo zunanje temperature , - razdelilni T-modul za priklop treh grelnih kablov in napajlanega kabla 220V, - komprel treh uvodnic za prehod grelnega kabla skozi zaščitni alu. plašč cevovoda, - tipski nosilci za montažo termostata in razdelilnega T modula, - komplet treh zaključkov (terminatorjev) za grelne kable - toplotno izolacijo prosto vodenih grelnih kablov iz "Armaflex" cevakov fi42x13mm L=2m Sistem se dobavi skupaj z vsem drobnim montažnim in tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod Raychem tip FS-B-2X s termostatom AT-TS-13 in T-modulom PT-02 , | kpl | 1 |  |  | 0
23. | Dobava in izdelava vodotesnih prebojev vodovodne cevi skozi gradbeno konstrukcijo komplet z inox cevjo s privarjenim zidnim sidrom, trajnoelastičnim kitom za zapolnitev medprostora med zaščitno in vodovodno cevjo ter fasadno cevno obrobo za zunanjo vodotesno zaporo preboja, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
| preboj z inox cevjo DN300 L=650mm | kpl | 3 |  |  | 0
| preboj z inox cevjo DN300 L=200mm | kpl | 3 |  |  | 0
| preboj z inox cevjo DN125 L=200mm | kpl | 1 |  |  | 0
| preboj z inox cevjo DN100 L=600mm | kpl | 2 |  |  | 0
24. | Dobava in montaža prirobničnega magnetno induktivnega vodomera PN16/DN50, IP67, opremljenega za omrežno napajanje 220V/50Hz ter bus modulom za prenos podatkov. | kpl | 1 |  |  | 0
25. | Dobava in montaža električnega toplozračnega grelnika, stenske, vidne izvedbe; 220V/50H, opremljen s sobnim termostatom s funkcijo protizmrzovalne zaščite prostora (*) ter varnostnim termostatom, skupaj z montažnim materialom za montažo steno
| Pel=2.500 W | kpl | 1 |  |  | 0
| Pel=750 W | kpl | 1 |  |  | 0
26. | Dobava in montaža potopnega merilnika nivoja tekočine s tlačnim senzorjem in pretvornikom 4-20 mA, opremljen s priključnim kablom z zračno cevko za tipanje atmosferskega tlaka in inox ohišjem, komplet z montažnim materialom. | kpl | 1 |  |  | 0
27. | Dobava in montaža: visokotlačna hidroforna postaja za sanitarno vodo sestavljena iz dveh vertikalnih, večstopenjskih, centrifugalnih črpalk za sanitarno vodo s sledečimi karakteristikami:Qn=2x1 lit/sek; H=65m; 380V/50Hz; Pel=1,5 kW; skupna električna moč hidropostaje znaša 2x1,5kW. Hidroforna postaja je sestavljena iz dveh enakovrednih črpalk, opremljenih s frekvenčnikoma (hydrovar), Opremljena je s pripadajočimi armaturami, tlačnima senzorjema dejanskega tlaka, vhodom za nivojsko stikalo za varovanje pred suhim tekom, elektro napajalno omarico in membranskima tlačnima posodama. Hidroforna postaja (hydrovarja) ima sledeče krmilne funkcije: - dva mede seboj povezana enakovredna frekvenčnika, opremljena z BUS vmesnikom in povezana z BUS kablom v serijsko kaskado, - avtomatski vklop in izklop druge črpalke v odvisnosti od potrebe, - cikličnim preklopom vodilne črpalke, - regulacija vrtljajev v odvisnosti od željenega in dejanskega tlaka, - analogni vhodom za nastavitev željenega tlaka, - možnostjo direktne nastavitve tlaka vklopa (5,5bar), - varovanje pred suhim tekom, - zunanji vklop-izklop, - statusni releji za signalizacijo napake in obratovanja - elektro zaščite motorja črpalke, - preklop avtomatsko-ročno za direktni vklop posamezne črpalke (deluje pri prednastavljeni frekvenci). Postajo se bobavi komplet z antivibracijskim podstavkom, montažnim materialom ter atest in navodili.
| Ustreza VIP tehnika tip: HFHP 2/15/3SV16 | kpl | 1 |  |  | 0
28. | Dobava in montaža nivojskega prevodnostnega stikala za varovanje črpalke pred suhim tekom, skupaj s dvema sondama (palica), dolžine do 1m, ločenim stikalnim modulom 24V/50Hz z enim izhodnim preklopnim kontaktom ter funkcijo nastavitvije zakasnitve, skupaj z montažnim materialom za montažo na steno vodohrana. | kpl | 1 |  |  | 0
29. | Dobava in montaža polipropilenske odtočne cev po DIN 19560 z vtično mufo, za odvodno kanalizacijo komplet z vsemi fazonskimi kosi (en kos je ekvivalent 1,5m') ter montažnim in tesnilnim materialom
| f50 | m' | 18 |  |  | 0
30. | Dobava in montaža PVC korita (umivalnika) 50x35 cm za delavnice komplet s PVC sifonom DN25, vtočnim ventilom, zidnimi konzolami ter montažnim in tesnilnim matereilaom | klp | 1 |  |  | 0
31. | Dobava in montaža zidne iztočne armature PN10 za sanitarno vodo za izpiranje oči komplet z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  |  | 0
32. | Dobava in montaža prezračevalne alumijaste vratne rešetke za izenačitev tlaka komplet z vgradnim okvirjem ter montažnim materialom.
| AR-4 525x225 | kos | 1 |  |  | 0
| AR-4 425x325 | kos | 3 |  |  | 0
| AR-4 425x225 | kos | 1 |  |  | 0
33. | Dobava in montaža aluminijaste okrogle, zunanje fasadne rešetka opremljena z mrežico, komplet z montažnim materialom.
| f300 | kos | 2 |  |  | 0
| f200 | kos | 2 |  |  | 0
34. | Dobava in montaža nadzemnega vodohran za pitno vodo montažne izvedbe, skupaj z armaturno celico vse protizmrzovalno toplotno izolirano in pripravljeno za montažo na predpripravljen betonski temelj. Vodohran ima sledeče tehničnime specifikacije: - neto kapaciteta vodohrana 20m3, - stoječa valjasta oblika, dimenzij cca DxH=3,5x4m (+- 0,5m) - izdelan iz toplotno izoriranega plašča za zunajo montažo, - opremljen z zgornjo vstopno odprtino d=80cm in dostopnimi lestvami, - opremljen z zračnikom in sledečimi cevnimi povezavami zaključenimi v armaturni celici s prirobnicamo: - preliv, izpust DN100, - dotok vode v vodohran DN150, - iztok vode s sesalnim košem DN50, montiranim na višini 9/10 H (2m3), - iztok vode s sesalnim košem DN150 montiranim na 1/2 H (10m3), - iztok vode s sesalnim košem DN150 montiranim na dnu vodohrana. Armaturna celica ima sledeče tehničnime specifikacije: - dimenzija LxBxH=3x3x2,2m, - vhodna vrata 100x210cm. Vodohran z armaturno celico se na objekt dobavi kot predizdelan zaključen proizvod skupaj z vsem potrebnim materialom za montažo na betonski temelj ter komplet s tehnično dokumentacijo ( navodila za obratovanje, izjave o lasnostih, dokazila statične trdnosti ...), ki so potrebni za stavljanje v funkcionalno obratovanje in tehnični pregled. V ceno so vključeni vsi prenosi in prevozi od proizvajalca od gradbišča skupaj z izdelavo načrta transortnih poti in njihovo preverbo na terenu.
|  | klp | 1 |  |  | 0
35. | Dobava in montaža: kompaktna dozirna naprava PN16; IP65; 220V/50Hz; za doziranje hiperklorida opremljena z dozirno črpalko do 7,5 l/h, sesalno in tlačno garnituro, nivojskim varnostnim stikalom, protipovratnim ventilom, avtomatskim odzračevanjem, posodo 100lit s prvim polnjenjem NaOCl, varnostnim koritom ter montažnim priključnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  |  | 0
36. | Dobava in montaža: merilno regulacijska enota za krmiljenje kompaktne dozirne naprave za doziranje hiperklorida PN4; IP65; 220V/50Hz. | kpl | 1 |  |  | 0
37. | Dobava in montaža: merilnik koncentracije rezidualnega klora v vodi PN4; IP65; 220V/50Hz; izhod 4-20mA, (in line) opremljena z merilnim pretvornikom ter pretočno celico z merilnimi elektrodami | kpl | 1 |  |  | 0
38. | Dobava in motaža: statično cevno mešalo za sisteme doziranja kemikalji v pitno vodo, priključki R2" skupja s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  |  | 0
39. | Dobava in montaža PVC gibke cevi fi12mm PN6 komplet s spojnim in tesnilnim materialom ter s PVC kaneleto 20x20mm za vodenje ob gradbenih kostrukciji, skupja z drobnim montažnim materialom | m' | 12 |  |  | 0
40. | Tlačni preizkus vodotesnosti vseh cevovodov (objekt filtracija, povezovalni vodovod) v skladu z določili iz standarda PSIST prEN805-poglavje 10, skupaj z izdelavo zapisnikov. Preizkusi se izvedejo s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  |  | 0
41. | Izpiranje vseh cevovodov | kpl | 1 |  |  | 0
42. | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje po navodilih in nadzorom upravljavca. | kpl | 1 |  |  | 0
43. | Dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovodov (objekt filtracija, povezovalni vodovod) v skladu z zahtevami inštituta za varovanje zdravja skupaj z izdelavo poročil s strani pooblaščenega laboratorija. | kpl | 1 |  |  | 0
44. | Dobava in montaža označevalne tablice (SIST 1005) za označitev elementov vodovoda, z drogom in izvedbo temelja. Vključno z montažnim materialom. | kos | 1 |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5. | POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE Z UF
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Dobava in montaža tipske postaje za pripravo pitne vode s pomočjo ultrafiltracije kapacitete 50m3/h. Naprava se dobavi v paketu skupaj z vso opremo, instalacijami, napravami, prevozi, prenosi, tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za stavljanje v funkcionalno obratovanje in doseganje sledečih rezultatov pitne vode: - stopnja filtracije do 0,03 m, - motnost pod 0,1NTU, - stopnja odstranjevanja patogenih organizmov minimalno 99,99%. Sistem ultrafiltacije sestavljajo: - črpališče za dvig tlak kapacitete 50m3/h; H=3bar, Pel=4kW, 380V/50Hz - grobi predfilter hidravlični 150m, kapacitete 50m3/h, - vertikalni ultrafiltracijski moduli kapacitete 50m3/h z votlimi membranskimi vlakni "outside-in", pritrjeni na samonosilni tipski konstrukciji, princip filtracije čelni oz. t.i. "dead end, - rezervoar filtrirane vode V=10 m3, namenjen shranjevanju vode za izpiranje membran vključno s črpalko za dvig tlaka Pel=3kW 380V/50Hz, - dozirne črpalke za doziranje kemikalij za izpiranje membran skupaj s posodami za hrambo kemikalij V= 4x60 litrov (HCl+NaOH+NaOCl+NaHSO3) komplet s protiizlivnimi koriti, - rezervoar V= 360 L za pripravo raztopine za pranje membran s kislimi in alkalnimi oksidirajočimi sredstvi (CIP rezervoar) z recirkulacijsko črpalko Pel=0,5kW, - puhala za dobavo zraka za čiščenje membran z zrakom kapacitete 60 Nm3/h, 0,5bar, Pel=4kW, 380V/50Hz - rezervoar za nevtralizacijo agresivnih kislih in alkalnih vod za kemijsko pranje membran skupaj z merilno pH progo in črpalkami za kontrolirano odvajanje v kanalizacijo, - analizator vstopne in izstopne motnosti vode, - tipska razdelilna-napajalna in krmilna elekto-omara skupaj s krmilnikom za priklop na obstoječi SCADA sistem upravljalca vodovoda. Postaja za pripravo pitne vode se dobavi, kot zaključen proizvod in vključuje vse potrebne instalacije, naprave in opremo skupaj z vsemi potrebnimi prevozi ter prenosi za montažo na pripravljene priključke (dovod surove vode, odvod kondicioniraqne vode v omrežje, dovod in dovod iz rezervoarja filtracijske vode, elektro močnostni priključek) ter v predpripravljeno stavbo tlorisne površine 6,8 x 5,4 m, višine 3,5m. Skupaj z napravo se dobavi vse ateste, navodili za obratovanje in motažo, izjave o lastnostih vgrajenih proizvodov, zapisnike preizkusov in meritev, ki so potrebni za stavljanje v funkcionalno obratovanje (tehnični pregled. prevzem objekta s strani upravljavca in doseganje predpisanih parametrov pitne vode).
|  | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Izdelava podrobnega tehnološkega načrta postaje za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo skupaj z izdelavo podrobnega popisa del s strani izbranega dobavitelja. | kpl | 1 |  |  | 0
| POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE Z UF SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Ponovna vgradnja med gradnjo vodovoda demontiranih mejnih kamnov (po izmerah geodeta), cestnih količkov, prometne signalizacije ipd | pavšal | 1 |  |  | 0
0
2. | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 30km. | m2 | 645 |  |  | 0
3. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | m' | 430 |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Monterska - Meteorna (hidden)
4 | MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
4.1 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 800 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.2 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 630 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.3 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 500 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.4 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 400 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.5 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 315 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.6 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 250 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.7 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih kanalizaeijskih cevi PE d 160 mm (S10) SN8 (SIST EN 12666), kompletno z gumi tesnili, varjenjem na licu mesta in priključitvijo na jaške (požiralniške povezave). |  | m
4.8 | Dobava in montaža MAPIKAN loka 45o OD 630 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (iztok iz lovilca mineralnih olj). |  | kos
4.9 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 500/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.10 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 400/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.11 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 315/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.12 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 250/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.13 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih lokov 90o d1 60 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave - prehod v vertikalo). |  | kos
4.14 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 400 mm SN8 na iztoku iz umirejavlnih jaškov sistema PLUVIA. |  | kos
4.15 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 630 mm SN8 na vtoku in iztoku iz lovilca minerlanih olj. |  | kos
4.16 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. |  | m
4.17 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizaeijskih cevi, po standardu EN1610. |  | m
4.18 | Pregled kanala s TV kamero. |  | m
4.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. |  | %
SKUPAJ MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija