## Vodovod
POPIS DEL -VODOVOD PEČNO
1. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m1 | 631 |  | 0
1.2 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kos | 5 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.4 | Preboj odprtine v obstoječe jaške | kos | 1 |  | 0
1.5 | Izdelava elaborata za začasno prometno ureditev, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, postavitev in odstranitev prometne signalizacije ter dnevni najem za čas gradnje ter usmerjanje prometa v času gradnje.
|  | kos | 1 |  | 0
1.6 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet).
|  | kos | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Odrez asfalta debeline 10 cm z ročno motorno rezalko | m1 | 45 |  | 0
2.2 | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
|  | m2 | 202.5 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu IV. ktg., širine do 1,5m, globine do 1,5 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji.
|  | m3 | 610 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na mestih priklopov na obst. vodovod z odmetom zemljine 1,0m1 od roba izkopa.
|  | m3 | 5 |  | 0
2.5 | Planiranje dna vodovodnega jarka s točnostjo +/-3cm | m2 | 445 |  | 0
2.6 | Izdelava posteljice deb. 15cm in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do visine 15 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 90 |  | 0
2.7 | Nabava in zasip vodovodnega jarka z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/16mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm.
|  | m3 | 250 |  | 0
2.8 | Zasip vodovodnega jarka z materialom od izkopa finih frakcij v debelini 20cm, s komprimiranjem
|  | m3 | 375 |  | 0
2.9 | Humusiranje s humusnim materialom od izkopa v sloju 15cm.
|  | m3 | 25 |  | 0
2.10 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem tamponskega materiala iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljalca ceste
|  | m3 | 81 |  | 0
2.11 | Priprava podlage za asfaltacijijo, z odstranitvijo odvečnega tampona ter odvozom na gradb. deponijo. Planiranje in valjanje planuma s točnostjo +1cm
|  | m2 | 202.5 |  | 0
2.12 | Dobava in polaganje sloja bitumgramoznega drobljenca BD (0/22) deb. 5cm, na že uvaljan spodnji sloj, ter dobava in polaganje asfaltbetona AB (0/8) na pripravljeno podlago, uvaljanje debeline 3 cm, komplet s premazom spojev na stikih med starim in novim asfaltom.
|  | m2 | 45 |  | 0
2.8 | Nakladanje in odvoz materiala od izkopa iz gradbiščne deponije v krejevno deponijo oddaljeno do 15km, komplet z ravnanjem materiala v deponiji.
|  | m3 | 73.3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
3.1 | Izdelava hidroforne postaje iz AB C25/30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka,2x LŽ pokrovom 60x60, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija, plastiče pohodne rešetke z okvirjem dim 45x45cm, 2x termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 4,85x2x2.4m
|  | kos | 1 |  | 0
3.2 | Za izdelavo hidroforne postaje potrebujemo naslednjo armaturo MAQ
| Q257 | kos | 1 |  | 0
| Q335 | kos | 8 |  | 0
| skupna masa | kg | 608 |  | 0
3.3 | Za izdelavo hidroforne postaje potrebujemo naslednjo armaturo S400 skupne mase 243 kg
|  | kg | 243 |  | 0
3.4 | Izdelava vodovodnega jaška za vgradnjo odzračevalnika, izdelanega iz betonske cevi fi600 dolžine cca 60cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrovo fi600, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm, fi500,obdelavo dna).
|  | kos | 1 |  | 0
3.5 | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim 40x20x20 MB25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona
|  | kos | 2 |  | 0
3.6 | Izdelava betonskih podstavkov dim 40x40x10 MB25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap.
|  | kos | 2 |  | 0
3.7 | Rušenje in ponovna izgradnja zaščitnega podpornega zidu pri prehodu cevi DN50 v širini cca.1m (z vsemi potrebnimi varnostnimi zahtevami)
|  | kos | 1 |  | 0
3.8 | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi betonita in kavčuka ter vodotesnega ometa.
|  | kos | 3 |  | 0
3.9 | Humusiranje s humusnim materialom od izkopa v sloju 15cm.
|  | m2 | 18 |  | 0
3.10 | Planiranje terena pokončanih delih, s točnostjo + 2cm. | m2 | 30 |  | 0
3.11 | Obbetoniranje vodovoda vodenega v zaščitni cevi z betonom MB20, 10cm nad temenom cevi
|  | m3 | 2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in montaža: cev PE-HD za pitno vodo iz materiala PE80 za delovni tlak 12,5 bar, varjenje elektruporovno ali polifuzijsko, komplet z fazonskimi kosi.
Proizvod: TOTRA PLASTIKA
| Dimenzija: Φ63 x 5,8 DN50 | m1 | 631 |  | 0
| Dimenzija: Φ32 x 3 DN25 | m1 | 98 |  | 0
4.2 | Dobava in montaža jeklenih, objemnih, cevnih nosilcev za vodenje vodovoda DN50 ob podpornih zidovih in mostni konstrukciji, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 6 |  | 0
4.3 | Dobava in montaža: kroglična pipa navojne izvedbe, komplet s tesnilnim materialom, PN6 ter nastavkom za gumi cev.
| Dimenzije: DN25 | kos | 1 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400, delovni tlak PN16, s standardnimi spojkami STD zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.
| T DN100/50 | kos | 1 |  | 0
| T DN50/50 | kos | 3 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN50-dvojna | kos | 9 |  | 0
| Q DN50 | kos | 5 |  | 0
| PRELIV DN50 | kos | 1 |  | 0
| PLOVNI VENTIL DN50 | kos | 1 |  | 0
| SESALNI KOŠ DN50 | kos | 1 |  | 0
| FFR DN50-40 | kos | 2 |  | 0
| FF DN50-300 | kos | 1 |  | 0
| FF DN50-600 | kos | 1 |  | 0
| FF DN50-600 (sidrni) | kos | 4 |  | 0
| MDK DN50 | kos | 1 |  | 0
| ŽABJI POKROV DN50 | kos | 1 |  | 0
| X DN50/2" | kos | 1 |  | 0
4.5 | Dobava in montaža enojnega odzračevalnega ventila DN50 (navojnega) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža gumi kompenzatorja DN50 (prirobnični) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
4.7 | Frekvenčno regulirana hidropostaja z eno črpalko HFHP 1/22/SV 411
Sestavliena iz:
> 1 kom vertikalna večstopenjska črpalka ITT LOWARAtip SV 411 F 22T
(pretok Q=97 l/min pri AH=60m, moč P=2,2 kW) - po črpalki > 1 kom frekvenčni regulator ITT VOGEL tip Hydrovar HV 4.022
> 1 kom zvezni merilec tlaka ITT VOGEL tip PA 22 S-10 (območje 0-10bar) > Zasčitna omarica, ki vsebuje: - glavno energetsko stikalo - varovalke za priklop crpalke
> Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tiačni strani (hidropostaja sesa iz bazena) -črpalka je zalita > 1 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar > celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji > zascita pred delovanjem "na suho" - plovno stikalo (hidropostaja sesa iz bazena) - crpalka je zalita
Tehnični podatki:
| • tlak: H=6,0 bar (60m) => pretok: Q=100 l/min | kom | 1 |  | 0
4.8 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN50, komplet s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 3 |  | 0
4.10 | Dobava in montaža krogličnega ventila PN16 DN50 (2") , skupaj s tesnilnim in spojnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
4.11 | Dobava in montaža ALU "C" požarne spojke, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža PVC cevi DN100 za zaščito cevovoda skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | m1 | 5 |  | 0
4.13 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda. | kos | 1 |  | 0
4.14 | Izpiranje cevovoda | kos | 1 |  | 0
4.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m1 | 631 |  | 0
4.16 | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje.
|  | kos | 1 |  | 0
4.17 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda. | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav
|  | m1 | 631 |  | 0
5.2 | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 680 |  | 0
5.3 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških
|  | ur | 6 |  | 0
5.4 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa.
| (10%) investicisjke vrednosti | € | 10% | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Električne instalacije
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | MERILNA OMARA - PMO
1. | Nadgradna prostostoječa inox omara 450x800x200 mm, montirana na drog K9, komplet nosilci | kos | 1 |  | 0
2. | 3f števec električne energije do 120A (kot npr.: Landis & Gyr ZMD 120ABD) | kos | 1 |  | 0
3. | tarifni odklopnik 3x16A | kos | 1 |  | 0
4. | gsm komunikator za električni števec | kos | 1 |  | 0
5. | odvodniki prenapetosti tipa B2 | kos | 3 |  | 0
6. | predal za enopolno shemo, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
7. | komplet ožičeno, zmontirano | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO OMARE |  |  |  | 0
2. | VODOVNI MATERIAL, GRADBENA DELA
1. | Prevoz, dobava in montaža betonskega droga tip K9 - Primorje, komplet izkop in izdelava temelja za drog K9 | kpl. | 1 |  | 0
2. | Ročni izkop kabelskega jarka dimenzije 0,2x0,6x3m in ponovno zasutje jarka z izkopanim materialom | m3 | 0.72 |  | 0
3. | Dobava in montaža prostozračnega kabla med obstoječim NN drogom in novi drogom K9, kabel tip X00/0-A 3x35+71,5 mm2, komplet priključni vezni in izolirni material, komplet objemke za drog K9 | m | 28 |  | 0
4 | Dobava in montaža odvodnikov prenapetosti tipa A na novem betonskem drogu K9 | kpl. | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža zaščitnega inox profila za na drog K9, dimenzije 50x50x1600mm, komplet z objemkami | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža kabla FG07R 5x2,5mm2 v zaščitno kabelsko cev stigmaflex fi 40 mm od PMO do elektro omare hidroforne postaje | m | 10 |  | 0
7. | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 40 mm na globini 0,6m | m | 6 |  | 0
8. | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 mm na zaščitno kabelsko cev in okoli temelja droga K9, komplet spojni in priključni material - križne sponke | m | 20 |  | 0
9. | Ozemljitveni vodnik r/z barve, P/F-Y 1x16 mm2, komplet priključni material | m | 5 |  | 0
10. | Izdelava meritev električne instalacije in izpis merilnih protokolov | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traka | m | 6 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL, GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Dobava in montaža pocinkane perforirane kabelske police PK-100, komplet montažni, spojni in pritrdilni material | m | 19 |  | 0
2. | Dobava in montaža pocinkanega pokrova za kabelsko polico:
| PK-100 | m | 5 |  | 0
3. | Dobava in montaža instalacijske PN cevi različnih dimenzij (do fi 23mm), komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 90 |  | 0
4. | Dobava in montaža pešel cevi (rebrasta cev) različnih dimenzij (do fi 32mm), komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 40 |  | 0
5. | Dobava in montaža n/o razvodnih doz dimenzije 90x90mm, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 10 |  | 0
6. | Dobava in montaža nadometne enojne šuko vtičnice 1x230V/16A komplet z dozo in pokrovom IP54 | kos | 4 |  | 0
7. | Dobava in montaža nadometne 3F vtičnice 3P+N+PE 16A s pokrovom IP54 | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža nadometnega stikala, enopolno bele barve, komplet z dozo in pokrovom IP54 | kos | 3 |  | 0
9. | Izvedba priklopa različnih porabnikov | kos | 12 |  | 0
10. | Dobava in polaganje kablov različnih presekov:
| - NPI 2x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - NPI 3x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| - NPI 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - NPI 5x2,5 mm2 | m | 45 |  | 0
| - TML-B 5x2,5 mm2 (za potopno črpalko) | m | 120 |  | 0
| - TML-B 1x1,5 mm2 (za nivojsko sondo) | m | 240 |  | 0
| - Dobava in polaganje kabla PP00-A 4x35 mm2 v kab. kanalizacijo od R-D1 do PMO | m | 90 |  | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 180 |  | 0
| - IY(St)Y 4x2x0,8 mm2 | m | 88 |  | 0
11. | Izdelava prebojev do fi 32mm v AB zid | kos | 3 |  | 0
12. | Izvedba ozemljitev in izenačitve potenciala:
| - Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4mm | m | 80 |  | 0
| - Križna sponka za valjanec | kos | 10 |  | 0
| - Varjenje 1/3 armature na valjanec Fe/Zn 25x4mm | kos | 200 |  | 0
| - Premaz spojev z bitumenskim premazom | kos | 210 |  | 0
| - Vodnik za izenačitev potenciala P/F-Y 1x35 mm2 | m | 5 |  | 0
| - Vodnik za izenačitev potenciala P/F-Y 1x6 mm2 | m | 130 |  | 0
13. | Dobava in montaža zaščitnega inox profila za kabel po drogu, dimenzije 50x50x1600mm, komplet s pritrdilnim materialom za NN drog | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža odvodnikov prenapetosti tipa A na NN drogu (prehod v kabelsko kanalizacijo) | kos | 3 |  | 0
15. | Dobava in montaža kabelske objemke za pritrditev kabla SKS tip X00/0-A 3x70+71,5 mm2 na NN drog | kos | 5 |  | 0
16. | Demontaža obstoječega NN prostozračnega omrežja ter montaža SKS kabla X00/0-A 3x70+71,5 mm2 odcepne omarice R-D1 na drogu (ocena dolžine) | m | 250 |  | 0
17. | Dobava in montaža IR/MW - senzor vloma, priklop na predvideni krmilnik za prenos signala, komplet pritrdilni in priključni material | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
4. | SVETILNA TELESA
1. | Dobava in montaža nadgradne svetilke 2x36W IP65 | kos | 4 |  | 0
2. | Dobava in montaža ladijske svetilke 1x60W IP65 | kos | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža nadgradne svetilke – reflektorja z IR senzorjem za zunanjo montažo IP65 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA: |  |  |  | 0
5. | GRADBENI DEL ZA NN PRIKLJUČEK
1. | Strojni izkop kabelskega jarka dimenzije 0,3x0,8m od R-D1 do PMO, dolžine 85m | m3 | 21 |  | 0
2. | Izkop in komplet izdelava tipskega jaška f80 cm, globine 100cm, s porkovom LTŽ 60x60cm, komplet material | kos | 3 |  | 0
3. | Izkop in komplet izdelava betonskega podstavka s cevjo 1x fi 110 mm, višine 1m in širine 0,3m za postavitev PMO omare, komplet izvedba | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja tamponskega gramoza ter nabijanje po slojih 10cm | m3 | 13 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja betona MB7 za obbetoniranje cevi fi 110 mm v cestišču | m3 | 7.5 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi fi 110mm od omare R-D1 do PMO, na globini 0,8m | m | 95 |  | 0
7. | Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi fi 63mm od PMO do omare R-ČRP.DR., na globini 0,8m | m | 6 |  | 0
8. | Odvoz odvečnega materiala pri izkopu kabelskega jarka | m3 | 21 |  | 0
9. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traka | m | 90 |  | 0
10. | Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25x4mm od R-D1 do PMO, povezava s temeljnim ozemljilom in ograjo | m | 95 |  | 0
11. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po potrditvi investitorja
|  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENI DEL ZA NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
PREDDELA | 0
ZEMELJSKA DELA | 0
GRADBENA DELA | 0
MONTAŽNA DELA | 0
ZAKLJUČNA DELA | 0
MERILNA OMARA - PMO | 0
VODOVNI MATERIAL, GRADBENA DELA | 0
INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
SVETILNA TELESA | 0
GRADBENI DEL ZA NN PRIKLJUČEK | 0
SKUPAJ : | 0
DDV (20 %) | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0