## priključki Partizanska
Objekt: REKONSTRUKCIJA PARTIZANSKE ULICE IN IZVEDBA DOVOZA DO PARKIRIŠČA - HIŠNI PRIKLJUČKI
Investitor: OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 5213 KANAL
Številka projektne dokumentacije: 2914K
Številka načrta vodovoda: 2914K - G/2
Odg. projektant strojnih instalacij in strojne opreme: Oliver Černe u.d.i.s.
Kraj in datum izdelave projektne dokumentacije: Nova Gorica, november 2011
HIŠNI PRIKLJUČKI PREDRAČUN ŠT._____________
št. | Opis | količina | EM | cena/kos brez DDV |  | vrednost brez DDV | vrednost z DDV
REKAPITULACIJA
I. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
1. | Zemeljska in gradbena dela |  |  |  |  | 0
2. | Montažna dela |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. | PRIKLJUČKI FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Zemeljska in gradbena dela |  |  |  |  | 0
2. | Montažna dela |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. | PRIKLJUČKI METEORNE KANALIZACIJE
1. | Zemeljska in gradbena dela |  |  |  |  | 0
2. | Montažna dela |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| S K U P A J: |  |  |  |  | 0
Opomba:
Zemeljska in gradbena dela v pasu izkopa glavnega vodovoda so predmet popisa ločenega načrta.
Datum:
|  | Žig: |  | Ponudnik:
Podpis:
I. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
1. | Zemeljska in gradbena dela
1. | Zakoličba trase vodovodnih priključkov. | 47 | m1 |  |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona. | 1 | kos |  |  | 0
3. | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 22 | m2 |  |  | 0
4. | Rušenje betonskih pločnikov debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijoo ddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 10 | m2 |  |  | 0
5. | Rušenje betonskih robnikov 15x25cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 10 | m1 |  |  | 0
6. | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 5 km, komplet z plačilom takse. | 11 | m2 |  |  | 0
7. | Spodkopavanje obstoječega kamnitega ali betonskega zidu zaradi prehoda vodovoda z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km. | 5 | m3 |  |  | 0
8. | Strojni izkop jarkov vodovodnih priključkov, širine do 1,0m, globine do 1,3 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | 38 | m3
| - v terenu III. ktg. - 20% | 7.6 | m3 |  |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 80% | 30.4 | m3 |  |  | 0
9. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame | 5 | m3 |  |  | 0
10. | Planiranje dna jarka vodovodnih priključkov točnostjo +/-1cm | 19 | m2 |  |  | 0
11. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za posteljico in obsip hišnih priključkov, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | 10 | m3 |  |  | 0
12. | Dobava in zasip jarka vodovodnih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm. | 10 | m3 |  |  | 0
13. | Zasip jarka hišnih priključkov z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 8 | m3 |  |  | 0
14. | Izdelava vodomernega jaška za vgradnjo vodomera iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (izkop cca. 2m3/kos, zasip, opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrovom 60x60 nosilnosti 125kN, komplet z okvirjem in AB nosilnim vencem, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja 60x60 d=5cm, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija). Debelina sten 20cm. Notranje dimenzije jaška 1x1x1.4m | 4 | kos |  | 0 | 0
15. | Nakladanje in odvoz materiala od izkopa iz gradbiščne deponije v krejevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjem materiala v deponiji. | 13 | m3 |  |  | 0
16. | Priprava podlage za betoniranje pločnika, planiranje in valjanje planuma s točnostjo ± 1cm. | 10 | m2 |  | 0 | 0
0
17. | Sanacija betonskih pločnikov s strojno napravo in ročnim vgrajevanjem betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m, na pripravljeno podlago, komplet s premazom spojev na stikih med starim in novim betonom. | 10 | m2 |  | 0 | 0
0
18. | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi betonita in kavčuka ter vodotesnega ometa. | 5 | kos |  | 0 | 0
19. | SKUPAJ (1 - 18) |  |  |  |  | 0
20. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa. | 10 | % |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | Montažna dela
1. | Dobava in montaža navrtnega zasuna za nodularno litino za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 1" D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 9 | kos |  |  | 0
DN100/R1''
2. | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za navrtne zasune, vgradbena višina h=0,7-1,2m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo d90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 9 | kos |  |  | 0
3. | Dobava in montaža polietilenskih cevi DN25; PE80, SDR7,4 za PN12,5 bar po standardu SIST EN 12201, v zaščitni cevi Duolight DN75, komplet s tlačnimi spojkami PP za PE cevi (za hišne priključke). | 76 | m1 |  |  | 0
4. | Dobava in montaža glavnega krogličnega ventila v vodomernem jašku, ventil mora imet luknjo za plombirat. (Podobno kot proizvajalec npr. GREINER) DN 25 | 13 | kos |  |  | 0
5. | Prevezava obstoječih hišnih priključkov v jaških, komplet z dobavo in montažo fitingov (poc.koleno n.n. , z.n.), skupaj s tesnilni in spojnimi materiali. | 13 | kos |  |  | 0
6. | SKUPAJ (1-5) |  |  |  |  | 0
7. | Pripravljalna dela, polnitev sistema in izpiranje, zaključna dela, izdaja atestne dokumentacije, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. | PRIKLJUČKI FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Zemeljska in gradbena dela
1. | Zakoličba trase priključkov fekalne kanalizacije. | 50 | m1 |  |  | 0
2. | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 20 | m2 |  |  | 0
3. | Rušenje betonskih pločnikov debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijoo ddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 5 | m2 |  |  | 0
4. | Rušenje betonskih robnikov 15x25cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 5 | m1 |  |  | 0
5. | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 5 km, komplet z plačilom takse. | 8 | m2 |  |  | 0
6. | Spodkopavanje obstoječega kamnitega ali betonskega zidu zaradi prehoda vodovoda z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km. | 2 | m3 |  |  | 0
7. | Strojni izkop jarkov priključkov FK, širine do 1,0m, globine do 1,3 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | 42 | m3
| - v terenu III. ktg. - 20% | 8.4 | m3 |  |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 80% | 33.6 | m3 |  |  | 0
8. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame | 6 | m3 |  |  | 0
9. | Planiranje dna jarka kanalizacijskega priključka s točnostjo +/-3cm. | 25 | m2 |  |  | 0
10. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za izdelavo posteljice in obsip kanalizacijske cevi hišnih priključkov, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. | 11 | m3 |  |  | 0
11. | Nabava,obsip in zasip revizijskih jaškov z gramoznim materialom deb. 6- 8mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm. | 8 | m3 |  |  | 0
12. | Zasip jarka kanalizacijskih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | 11 | m3 |  |  | 0
13. | Zasip jarka hišnih priključkov z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 9 | m3 |  |  | 0
14. | Nakladanje in odvoz materiala od izkopa iz gradbiščne deponije v krejevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjem materiala v deponiji. | 14.5 | m3 |  |  | 0
15. | Priprava podlage za betoniranje pločnika, planiranje in valjanje planuma s točnostjo ± 1cm. | 5 | m2 |  | 0 | 0
0
16. | Sanacija betonskih pločnikov s strojno napravo in ročnim vgrajevanjem betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m, na pripravljeno podlago, komplet s premazom spojev na stikih med starim in novim betonom. | 5 | m2 |  | 0 | 0
0
17. | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | 12 | ur |  | 0 | 0
18. | SKUPAJ (1 - 17) |  |  |  |  | 0
19. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa. | 10 | % |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | Montažna dela
1. | Prevezava obstoječih kanalizacijskih priključkom na novo kanalizacijo z napravo odprtine do DN 160, po montaži cevi obdelava priključka z cem. malto. | 9 | kos |  |  | 0
2. | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN160 GRP SN 10000, (ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške ali s sedlastimi nastavki za priklop na cev. | 50 | m1 |  |  | 0
3. | Nabava in montaža povoznih PE- polietilenskih revizijskih jaškov (npr. tip Zagožen) DN600mm za izdelavo hišnih priključkov, globine do 1.5 m,komplet z izdelavo mulde, nastavki za PVC DN160 cevi, asimetričnim konusom in litiželeznim pokrovom DN600 nosilnosti 250kN | 5 | kos |  |  | 0
4. | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa. | 50 | m1 |  |  | 0
5. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta, po standardu EN1610. | 50 | m1 |  |  | 0
6. | SKUPAJ (1 - 5) |  |  |  |  | 0
7. | Pripravljalna dela, polnitev sistema in izpiranje, zaključna dela, izdaja atestne dokumentacije, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. | PRIKLJUČKI METEORNE KANALIZACIJE
1. | Zemeljska in gradbena dela
1. | Zakoličba trase priključkov meteorne kanalizacije. | 20 | m1 |  |  | 0
2. | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 8 | m2 |  |  | 0
3. | Rušenje betonskih pločnikov debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijoo ddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 1 | m2 |  |  | 0
4. | Rušenje betonskih robnikov 15x25cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 1 | m1 |  |  | 0
5. | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 5 km, komplet z plačilom takse. | 2 | m2 |  |  | 0
6. | Spodkopavanje obstoječega kamnitega ali betonskega zidu zaradi prehoda vodovoda z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km. | 1 | m3 |  |  | 0
7. | Strojni izkop jarkov priključkov FK, širine do 1,0m, globine do 1,3 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | 9 | m3
| - v terenu III. ktg. - 20% | 1.8 | m3 |  |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 80% | 7.2 | m3 |  |  | 0
8. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame | 2 | m3 |  |  | 0
9. | Planiranje dna jarka kanalizacijskega priključka s točnostjo +/-3cm. | 8 | m2 |  |  | 0
10. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za izdelavo posteljice in obsip kanalizacijske cevi hišnih priključkov, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. | 2.5 | m3 |  |  | 0
11. | Nabava,obsip in zasip revizijskih jaškov z gramoznim materialom deb. 6- 8mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm. | 2 | m3 |  |  | 0
12. | Zasip jarka kanalizacijskih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | 2.5 | m3 |  |  | 0
13. | Zasip jarka hišnih priključkov z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 2 | m3 |  |  | 0
14. | Nakladanje in odvoz materiala od izkopa iz gradbiščne deponije v krejevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjem materiala v deponiji. | 3.5 | m3 |  |  | 0
15. | Priprava podlage za betoniranje pločnika, planiranje in valjanje planuma s točnostjo ± 1cm. | 1 | m2 |  | 0 | 0
0
16. | Sanacija betonskih pločnikov s strojno napravo in ročnim vgrajevanjem betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m, na pripravljeno podlago, komplet s premazom spojev na stikih med starim in novim betonom. | 1 | m2 |  | 0 | 0
0
17. | SKUPAJ (1 - 16) |  |  |  |  | 0
18. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa. | 10 | % |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | Montažna dela
1. | Prevezava obstoječih peskolovov na novo kanalizacijo z napravo odprtine do DN 160, po montaži cevi obdelava priključka z cem. malto. | 4 | kos |  |  | 0
2. | Dobava in montaža Mapikan kanalizacijskih cevi PVC, DN 200 mm, na betonsko podlago z obbetoniranjem 10cm nad temenom cevi, kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške oz. na cevi DN600 z sedlastimi elementi. | 20 | m1 |  |  | 0
3. | Nabava in montaža povoznih PE- polietilenskih revizijskih jaškov (npr. tip Zagožen) DN500mm za izdelavo hišnih priključkov, globine do 1.5 m,komplet z izdelavo mulde, nastavki za PVC DN200 cevi, asimetričnim konusom in litiželeznim pokrovom DN600 nosilnosti 250kN | 3 | kos |  |  | 0
4. | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa. | 20 | m1 |  |  | 0
5. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta, po standardu EN1610. | 20 | m1 |  |  | 0
6. | SKUPAJ (1 - 5) |  |  |  |  | 0
7. | Pripravljalna dela, polnitev sistema in izpiranje, zaključna dela, izdaja atestne dokumentacije, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0