## rekapitulacija
VODOVOD VRHAVČ
| R E K A P I T U L A C I J A | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV
1. | VODOVOD
nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ

## 1. Vodovod
VODOVOD VRHAVČ
1. | VODOVOD
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost
1.1 | PREDDELA
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.3 | GRADBENA DELA
1.4 | MONTAŽNA DELA
1.5 | ZAKLJUČNA DELA
| SKUPAJ | 0.2
*vse cene brez DDV
Opomba! Vsi izkopi in zasipi materiala so računani v raščenem terenu. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame. Dela izvesti skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
VODOVOD
1.1 | PREDDELA
1.1.1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | 875.11 | m1
1.1.2 | Zakoličba vodovodnih jaškov z niveliranjem | 3 | kos
1.1.3 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo vodovoda. | 44 | kos
1.1.4 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo priključkov vodovoda. | 15 | kos
1.1.5 | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm skupaj z rezanjem spojnic z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvoz ruševin na ustrezno deponijo, vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji | 1545 | m2
1.1.6 | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm skupaj z rezanjem spojnic za izvedbo hišnih priključkov; z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvoz ruševin na ustrezno deponijo, vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 75 | m2
1.1.7 | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido, metličen beton) z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvoz ruševin na ustrezno deponijo, vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji | 35 | m2
PREDDELA SKUPAJ
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.1 | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna 0.60 m, globine do 1,5 m, naklon brežin 75°z odlaganjem ob robu izkopa
| - v terenu III. Ktg. - 10% | 134.24 | m3
| - v terenu IV. ktg. - 20% | 268.48 | m3
| - v terenu V. Ktg. - 70% | 939.68 | m3
| Razširitev izkopov jarkov za izvedbo vodovodnih jaškov v terenu III.ktg (30%) in V.ktg (70%). Širine dna do 1.50, globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 22.5 | m3
1.2.2 | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za vodovodne priključke v terenu III. do V. kat, širine dna 0.60m, globine do 1,3 m, naklon brežin 75° z odlaganjem ob robu izkopa
| - v terenu III. Ktg. - 10% | 9.4 | m3
| - v terenu IV. ktg. - 20% | 18.77 | m3
| - v terenu V. Ktg. - 70% | 65.69 | m3
1.2.3 | Razširitev izkopov jarkov za izvedbo hišnih vodomernih jaškov v terenu III.ktg (30%) in V.ktg (70%). Širine dna do 1.50, globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 17.1 | m3
1.2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, pri priključkih in jaških z odmetom na rob gradbene jame | 5 | m3
1.2.4 | Planiranje dna vodovodnega jarka s točnostjo +/-1cm | 743.8 | m2
1.2.5 | Planiranje dna jarka hišnih priključkov s točnostjo +/-1cm | 57.12 | m2
1.2.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala 0/4mm za posteljico v debelini 15 cm in obsip vodovodnih cevi 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim komprimiranjem po plasteh 15cm, utrjevanje do 95% po Proctorju. Natančnost izdelave posteljice je +/-1cm | 536.9 | m3
1.2.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala 0/4mm za posteljico v debelini 15 cm in obsip hišnih priključkov 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim komprimiranjem po plasteh 15cm, utrjevanje do 95% po Proctorju. Natančnost izdelave posteljice je +/-1cm | 28.14 | m3
1.2.8 | Dobava in zasip jarka vodovoda in jaškov s tamponskim drobljencem 0/32mm (enakomerno zrnat drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003) s komprimiranjem v plasteh po 20cm. | 543.32 | m3
1.2.9 | Dobava in zasip jarka hišnih priključkov in jaškov s tamponskim drobljencem 0/32mm (enakomerno zrnat drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003) s komprimiranjem v plasteh po 20cm. | 37.53 | m3
1.2.10 | Dobava in zasip zgornjega ustroja voziščne konstrukcije s tamponskim drobljencem 0/32mm (enakomerno zrnat drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003) s komprimiranjem v plasteh. | 195 | m3
1.2.11 | Zasip vodovodnega jarka in jaškov z boljšim materialom od izkopa (frakcije 0-125mm, skladno s TSC 06.100) s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do planuma zgornjega ustroja | 103.85 | m3
1.2.12 | Zasip jarka in jaškov hišnih priključkov z boljšim materialom od izkopa (frakcije 0-125mm, skladno s TSC 06.100) s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do planuma zgornjega ustroja | 33 | m3
1.2.13 | Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo, odvoz ruševin na ustrezno deponijo, vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji | 1340.12 | m3
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
1.3 | GRADBENA DELA
1.3.1 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | 11 | kos
1.3.2 | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hidranta. | 3 | kos
1.3.3 | Izdelava betonskih podstavkov dim. 25x25x10cm iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | 19 | kos
1.3.4 | Obdelava preboja AB zidu za hišni priključek s fino cementno malto | 15 | kos
1.3.5 | Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi fi80 cm, globine do 1.20 m. Vključno z izdelavo betonskega okvirja, dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60, nosilnosti 250 kN, s protihrupnim vložkom, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm. | 1 | kos
1.3.6 | Dobava in vgradnja AB montažnega jaška za hišne priključke notranje dimenzije 80 x 80 cm, globine do 1,2m z betoniranjem plošče. Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60, nosilnosti 250 kN. Komplet z vsemi deli. | 15 | kos
1.3.7 | Izdelava vodotesnega vodovodnega jaška iz betona C25/30, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, beton), z izdelava betonskih podstavkov dim 20x20x80cm, poglobitev za črpanje ter izpustom za dreniranje fi15cm, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka. Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN60cm z protihrupnim vložkom, nosilnosti 400 kN. Dobava in montaža vstopnih izvlečnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX), po detajlu. Dolžina lestev 150cm. Dobava in motaža plastiče pohodne rešetke z okvirjem dim 45x45cm. Debelina sten 20cm.
| notranje dimenzije jaška VJ1 220x130x150cm (Jašek z reduktorjem tlaka in zračnikom). | 1 | kos
| notranje dimenzije jaška VJ2 110x110x150cm (Jašek z sekcijskimi zasuni). | 1 | kos
| notranje dimenzije jaška VJ3 190x130x150cm (Jašek z reduktorjem tlaka). | 1 | kos
1.3.8 | Dobava materiala in izdelava tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido, metličen beton) komplet z vsemi deli. | 35 | m2
1.3.9 | Vrtanje AB zidu debeline do 30 cm z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PVC DN100 za uvlek vodovodne cevi priključka DN20 komplet z obdelavo preboja s fino cementno malto | 5 | kd
1.3.10 | Priprava podlage za asfaltiranje, komplet z odkopom odvečnega materiala in odvozom na gradbiščnio deponijo, planiranje in valjanje planuma s točnostjo ± 1cm. | 1620 | m2
1.3.11 | Dobava in strojno in ročno vgrajevanje bitumenskega betona v deb. 3 cm AC11 surf B70/100 A4 Z2 komplet z vsemi deli. | 1620 | m2
1.3.12 | Dobava in strojno in ročno vgrajevanje bitumdrobirja v deb. 6 cm AC22 base B50/70 A4 komplet z vsemi deli. | 1620 | m2
1.3.13 | Dobava in strojno in ročno vgrajevanje bitumenskega betona v deb 6 cm AC11 surf B70/100 A4 Z2 - asfaltacija uvozov. | 50 | m2
1.3.14 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde š=0.50m | 200 | m1
1.3.15 | Dobava in polaganje dvignjenih betonskih robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli. | 25 | m1
1.3.16 | Izdelava peščenih bankin širine 0.25-0,50m z uvaljanim peskom deb. 3 cm | 150 | m1
GRADBENA DELA SKUPAJ
1.4 | MONTAŽNA DELA
1.4.1 | Dobava in polaganje PE vodovodne cevi za hišne priključke PEHD80 za PN12.5bar po standardu SISTE EN 12201 z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | 93 | m1
1.4.2 | Izdelava nadomestnega vodovoda za začasno oskrbovanje z pitno vodo v času rekonstrukcije vodovodnega omrežja iz PEHD cevi d=63 z prevezavo priključkov. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Nadomestni vodovod naj se izvaja po fazah gradnje. | 550 | m1
1.4.3 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz PEHD80 za PN12.5bar po standardu SISTE EN 12201, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
| - Ø 63_DN50 / 12 bar | 875.11 | m1
| - Ø 50_DN40 / 12 bar | 12 | m1
1.4.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| EU DN100 | 2 | kos
| T DN100/50 | 2 | kos
| T DN50/50 | 4 | kos
| FF DN50/600 - sidrni | 7 | kos
| FF DN50/250 | 3 | kos
| FFR DN50/80 | 3 | kos
| FF DN80 L=250 | 1 | kos
| FFR DN80/50 | 1 | kos
| N-kos DN80 | 3 | kos
| zobata spojka_dvojna Ø63_DN50 | 8 | kos
| zobata spojka Ø63_DN50 | 12 | kos
| redukcijska prirobnica DN50/DN32 | 3 | kos
1.4.5 | Dobava in montaža univerzalnih spojk za duktilne in azbestno - cementne cevi. Spojke morajo imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem ( "ali enakovredni" multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER )
| DN100 | 2 | kos
| DN50 | 1 | kos
1.4.6 | Dobava in montaža EV zasuna DN100/PN16 iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonski vodili. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. | 2 | kos
1.4.7 | Dobava in montaža EV zasuna DN50/PN16 iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonski vodili. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. | 9 | kos
1.4.8 | Dobava in montaža avtomatski hidravlični ventil PN 16 zadrževanje in redukcija tlaka E2115-02 - DN = 50. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. | 2 | kos
1.4.9 | Dobava in montaža lovileca nečistoč PN16 - DN = 50. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. | 2 | kos
1.4.10 | Dobava in montaža navojnega varnostnega ventila DN32, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | 2 | kos
1.4.11 | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa MDK DN50. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. | 5 | kos
1.4.12 | Dobava in montaža navojnega zračnika DN50 PN16 | 1 | kos
1.4.13 | Začepitev cevi PEHD80
| DN50 | 3 | kos
1.4.14 | Dobava in montaža PVC cevi DN200 dolžine L=3,0m za zaščito cevovoda pri križanju s kanalizacijo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | 6 | m1
1.4.15 | Dobava in montaža vgradbene garniture za zasune komplet s cestno kapo DN90, vgradbena višina h=do 1.5 m | 18 | kos
1.4.16 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN80, PN16 za globino vgradnje h=1300mm, skupaj z montažnim in tesnilnim materilom. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. | 3 | kos
1.4.17 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke za PEHD cevi, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN32.
| DN50/DN32 | 1 | kos
1.4.18 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke za PEHD cevi , skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN32.
| DN50/DN20 | 15 | kos
1.4.19 | Dobava in montaža krogličnega ventila DN20, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom v hišnih jaških | 1 | kos
1.4.20 | Dobava in montaža krogličnega ventila DN32, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom v jašku VJ1 in VJ2. | 2 | kos
1.4.21 | Dobava in montaža krogličnega ventila PN16 DN50, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom. | 1 | kos
1.4.22 | Polaganje opozorilnega traku"vodovod" 40 cm pod terenom | 875.11 | m1
1.4.23 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zapori vode in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu. | 1 | kompl.
1.4.24 | Izpiranje cevovoda | 1 | kompl.
1.4.25 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 1 | kompl.
1.4.26 | Dezinfekcija in analiza vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja. | 1 | kompl.
MONTAŽNA DELA SKUPAJ
1.5 | ZAKLJUČNA DELA
1.5.1 | Čiščenje in pospravljanje trase vodovoda | 875.11 | m1
1.5.2 | Izdelava PID tehnične dokumentacije (4 izvodi). | 1 | kos
1.5.3 | Upravljanje nadzora s strani upravljavca | 10 | ur
1.5.4 | Projektantski nadzor | 17 | ur
1.5.5 | Geomehanski nadzor (obisk s poročilom) | 1 | kos
ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ