## Vodovod
Objekt: VRTINA PLAVE – NASELJE GLOBNO II.FAZA IZGRADNJE; GRADNJA ČRPALIŠČA
VODOVOD
1 | PREDDELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1.1. | Zakoličenje trase vodovoda z nivelizacijo | m' | 150 |  | 0
1.2. | Zakoličenje obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja)
|  | m' | 150 |  | 0
1.3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov
|  | kos | 8 |  | 0
1.4. | Praznjenje obstoječega cevovoda in obveščanje uporabnikov
|  | pavšal |  |  | 0
| Preddela dela skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
2.1. | Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu V. in VI. ktg. Širine do 1,5m, globine do 1,3m, naklon brežin 75°.
|  | m3 | 210 |  | 0
2.2. | Ročni izkop zemljine III. In IV. kat. Kot pomoč strojnemu
|  | m3 | 12 |  | 0
2.3. | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času)
|  | pavšal |  |  | 0
2.4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 3cm
|  | m2 | 110 |  | 0
2.5. | Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4 ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 55 |  | 0
2.6. | Zasip jarkov z drobljencem ali izkopanim materialom finejših frakcij ter komprimiranje v olasteh po 20 cm.
|  | m3 | 55 |  | 0
2.7. | Zasip jarkov in revizijskih jaškov z materialom od izkopa, komprimiranje v plasteh po 20 cm.
|  | m3 | 56 |  | 0
2.8. | Strojana izdelava tamponske podlage debeline 20 cm. | m3 | 60 |  | 0
2.9. | Utrjevanje tamponske podlage z nabijanjem | m2 | 300 |  | 0
2.10. | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 25 km.
|  | m3 | 180 |  | 0
| zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Izdelava revizijskega jaška (RJ-1). Jašek izdelan iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitev delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka, LŽ pokrov f600, vstopne lestve, plastična pohodna rešetka z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiropora d=5cm, fi600). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 1.9x1.60x1,9m
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava betonskih sidrnih blokov MB25, dim: 0,8x0,8x0,6m komplet z opažanjem in sidranjem cevovoda
|  | kos | 2 |  | 0
3 | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi bentonita in kavčuka ter vodotesnega ometa
|  | kos | 2 |  | 0
| betonerska dela skupaj |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
4.1. | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN100/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | m' | 14 |  | 0
4.2. | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN150/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | m' | 136 |  | 0
4.3. | Dobava in montaža pocinkanih srednjetežkih navojnih cevi, komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom
| DN15 | m' | 36 |  | 0
4.4. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji
| EU DN100 | kos | 1 |  | 0
| EU DN150 | kos | 1 |  | 0
| FF 150/800 SIDRAN | kos | 1 |  | 0
| FF 100/800 SIDRAN | kos | 1 |  | 0
| T 100/50 | kos | 1 |  | 0
| X 50/R1/2'' | kos | 1 |  | 0
| MMK 45° DN100 | kos | 1 |  | 0
| MMK 45° DN150 | kos | 1 |  | 0
| FFR 100/150 | kos | 1 |  | 0
4.5. | Dobava in montaža ovalnega zasuna PN16 DN150, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
4.6. | Dobava in montaža ročnega kola za ovalne zasune DN150
|  | kos | 1 |  | 0
4.7. | Dobava in montaža krogličnega ventila PN16 DN15, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
4.8. | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda | pavšal |  |  | 0
4.9. | Izpiranje cevovoda | pavšal |  |  | 0
4.10. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m' | 150 |  | 0
4.11. | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda | pavšal |  |  | 0
| montažna dela skupaj |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
5.1. | Čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda | m2 | 450 |  | 0
| zaključna dela skupaj |  |  |  | 0
| Vodovod skupaj |  |  |  | 0

## Črpališče
Črpališče
1 | MONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1.1. | Dobava in montaža pocinkanih srednjetežkih navojnih cevi DN50, komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 12 |  | 0
1.2. | Dobava in montaža pocinkanih srednjetežkih navojnih cevi DN15, komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 12 |  | 0
1.3. | Dobava in montaža PVC cevi Φ25, komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom
|  | m' | 12 |  | 0
1.4. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji
| Q DN100 | kos | 17 |  | 0
| Q DN80 | kos | 4 |  | 0
| FF DN100 L=2000 | kos | 5 |  | 0
| FF DN100 L=1000 | kos | 7 |  | 0
| FF DN100 L=800 | kos | 4 |  | 0
| FF DN100 L=600 | kos | 3 |  | 0
| FF DN100 L=300 | kos | 2 |  | 0
| FF DN100 L=500 | kos | 3 |  | 0
| FF DN100 L=100 sidran | kos | 1 |  | 0
| FFR DN100/80 | kos | 3 |  | 0
| T DN100 | kos | 5 |  | 0
| T DN100/50 | kos | 6 |  | 0
| T DN100/80 | kos | 3 |  | 0
| MDK DN100 | kos | 4 |  | 0
| X DN80/R1/2'' | kos | 1 |  | 0
| X DN50/R3/4'' | kos | 1 |  | 0
| X DN50/R2'' | kos | 1 |  | 0
| X DN50/R 1/2'' | kos | 2 |  | 0
| EU-100 | kos | 1 |  | 0
1.5. | Dobava in montaža ovalnega zasuna PN16 DN100, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 10 |  | 0
1.6. | Dobava in montaža ročnega kola za ovalne zasune DN100, D=315
|  | kos | 10 |  | 0
1.7. | Dobava in montaža krogličnega ventila PN16 DN15, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
| DN 80 prirobnični | kos | 2 |  | 0
| DN 50 navojni | kos | 1 |  | 0
| DN 20 navojni | kos | 1 |  | 0
| DN 15 navojni | kos | 1 |  | 0
1.8. | Dobava in montaža prirobničnega cevnega kompenzatorja, za črpalne sisteme s pitno vodo, DN100 PN16, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
1.9. | Dobava in montaža navojnega pocinkanega podaljška (nipelj), skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
| DN50 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN15 | kos | 6 |  | 0
1.10. | Dobava in montaža nosilcev za pritrditev cevovoda na steno črpališča izdelanih iz objemnih podpor za cevovod DN100, jeklenih inox cevi 30x30mm (skupna dolžina 1m) ter inox plošče AxHxD=300x300x5mm, skupaj z montažnim materialom
|  | kos | 10 |  | 0
1.11. | Dobava in montaža enojnega odzračevalnega ventila DN50 (navojni) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.12. | Dobava in montaža prirobmičnega, ravnega, vzmetnega varnostnega ventila PN16/DN80, tarariranega na 20bar, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Ustreza proizvod ''ISI'' tip:432
|  | kos | 1 |  | 0
1.13. | Tlačni senzor 0-10bar z izhodom 0-20mA, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
1.14. | Izpustna armatura – pipa, navojna DN15/NP10, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | kos | 4 |  | 0
1.15. | Woltmanov vodomer prirobnični DN80/NP10, Qn=40m3/h, skupaj z elektronskim števčnim modulom, pomičnim kosom ter montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.16. | Dobava in montaža protipovratne prirobnične ''RETO-STOP'' lopute PN16/DN100, s popolnim tesnenjem pri tlakih večjih od 0,5bar in zamemarljivim tlačnimi izgubami skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.17. | Potopna vodnjaška črpalka s sledečimi karakteristikami:
- centrifugalna potopna črpalka izdelana iz nerjavnega jekla 304 AISI
- obratovalna točka qv=36m3/h; H=215m
- moč črpalke Pel=37kW; 380/50Hz; (frekvenčno vodena),
- dimenzije; D x L=145 x 4145 mm,
- masa črpalke 230kg,
- priključek črpalke DN80 (navojni 3''),
- napajalni kabel 4x50 mm2 (3,635 kg/m)
- kabel za merilno sondo 3x1 mm2 (0,13 kg/m)
Črpalko se dobavi skupaj s:
| - temperaturno sondo Pt100, | kos | 1
| - nivojsko sondo za zaščito črpalke, | kos | 1
| - varovalno pletenico črpalke 6mm2 | m' | 165
| - sponka pletenice 6mm2 | kos | 4
| - Gibljiva cev Wellmaster 3" dolžine 160m s priključnimi spojkami 3", (INOX) navojno prirobnico DN80 in s pritrdilnimi trakovi | kos | 1
| - Merilna sonda 0-16bar za zvezno merjenje nivoja s kablom dolžine 170m, prenapetostno zaščito in prikazovalnikom | kos | 1
| - PE cev f40 PN10 za vgradnjo sonde za merjenje nivoja | m' | 160
| - Pokrov vrtine DN80 z okvirjem 600x600mm, ter vijaki | kos | 1
| - Krmilna elektrokrmilna omara 1250x1000x320, zaščiti IP65, z vgrajenim frekvenčnim krmilnikom Danfoss VTL, z vsemi potrebnimi zaščitami. | kompl | 1
Ustreza proizvod Grundfos tip: SP46-21 400Y RP3" MMS6000.
| Že vgrajeno (komplet skupaj) |  | 0
1.18. | Tlačni večslojnih kvarcpeskovnih samočistilni filter. dimenzij DxH=1600x2400mm, polnjeni z 2300 kg kvarčnega peska granuliranega od 0,4-0,7 (1250kg); 1-2 (600 kg), 3-4 mm (450kg) ter 500 litri antracita.
Za pranje filtrov se uporabi surova voda in komprimiran zrak.
Tehnične karakteristike posameznega filtra:
- ohišje iz karbonskega jekla, zunaj premazano s polivretansko smolo,
- notranjost zaščitena z epoksi smolo, primerno za živilsko industrijo,
- delovni tlak 2 do 8 bar,
- maksimalna temperaturo 40°C,
- delovni pretok 20m3/h,
- padec tlaka na filtru (čistem) pri normalnem pretoku 0,2 bar,
- maksimalni dovoljen padec tlaka pri normalnem pretoku 1 bar,
- hitrost filtracije pri delovnem pretoku (2 filtra v obratovanju) 9,7 m3/m2/h,
- čas izpiranja pri čiščenju filtrov 30 min,
- dimenzije filtra 1600x2000x24000 mm,
- električni priključek 220V/50Hz, P=30W,
Filter se dobavi v kompletu s krmilno enoto ter montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod ''NOBEL'' tip: FC 80/D.
|  | komp | 2 |  | 0
1.19. | Puhalo za rahljanje kvarcpeskovnih filtrov, 380V/50Hz; Pel=3kW, skupaj z zračnim sesalnim filtrom DN50, Izstopnim navojnim priključkom DN50, antivibracijskim podstavkom ter montažnim materialm
|  | komp | 1 |  | 0
1.20. | Hidropnevmatski ventil za sisteme s komprimiranim zrakom DN50 skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | komp | 2 |  | 0
1.21. | Sistem za doziranja rezidualnega klora, sestavljen iz:
| - dozirna črpalka mode IIM.RX.05.10 z vgrajenim inštrumentom za kontrolo rezidualnega klora preko merjenja redox potenciala in nastavljivo avtomatično regulacijo želene vrednosti rezidualnega klora, | kos | 1
| - nosilec sonde z odtokom, | kos | 1
| - električna redox sonda, | kos | 1
| - povezovalni kabel sonda-dozirna črpalka dolžine 10 m, | kos | 1
| - rezervoar volumna 100 litrov za shranjevanje klora, | kos | 1
| - nivojsko stikalo za izklop delovanja dozirne črpalke ob pomanjkanju klora v rezervoarju. | kos | 1
|  | komp | 1 |  | 0
1.22. | Lovilno korito za rezervoar s klorom izdelan iz poliestra ali polietilena dimenzij 55x50 cm.
|  | kos | 1 |  | 0
1.23. | UV dezinfektor s sledečimi konstrukcijskimi značilnostmi:
- dezinfektor je opremljen s sistemom za ročno čiščenje zaščitnih kvarčnih cevi UV žarnic, kar zagotavlja predpisano sevalno dozo skozi celotno življenjsko dobo žarnic,
- v napravo so vgrajene mešalne komore, ki povzročajo turbulentno vrtinčenje vode in s tem zagotavljajo, da je vsak posamezen delec deležen obeh sevalnih doz (obodne in centralna),
- zaradi fotoreaktivacijskega efekta je izbrana naprava, pri kateri znaša povprečna sevalan doza skozi celotno komoro, v celotni življenski dobi žarnic (8000 ur obratovanja) 40,5 mWsek/cm2 (minimalno predpisana 40 mWsek/cm2) in to pri pretoku 10 lit/s
in transmisiji T 10 80%.
Tehnične karakteristike UV dezinfektorja:
- ohišje iz nerjavnega jekla 316 ANSI,
- delovni tlak 0,02 do 8 bar,
- delovna temperaturo 2 do 40°C,
- delovni pretok 36m3/h,
- število in vrsta žarnic 6 kosov srednjetlačnih MPM,
- zagotovljeno minimalno sevanje 40,5 mWsek/cm2, pri pretoku 10 lit/s in tansmisiji T10 80%
- faktor transmisije 0,8/10,
- življenska doba žarnic 8000 ur,
- dimenzije filtra 395x1300 mm,
- električni priključek 220V/50Hz, Pel=0,54kW.
Napravo se dobavi v kompletu s krmilno enoto ter montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod ''MONTAGNA'' tip: MPM 6E.
|  | komp | 1 |  | 0
1.24. | Aluminijasta, zidna prezračevalna rešetka dn=200mm, skupaj z montažnim materialom
|  | kos | 4 |  | 0
1.25. | INOX prezračevalna cev f200 mm skupaj s pritrdilnim in spojnim materialom.
|  | m' | 3 |  | 0
1.26. | INOX prezračevalna kapa f200 mm skupaj s pritrdilnim in spojnim materialom.
|  | m' | 1 |  | 0
1.27. | Dobava in montaža odtočne PVC cevi - spoj tesnjen z gumi tesnili, komplet z odcepi, koleni in redukcijami kosi. V obračunu se upošteva vsak fazonski kos je enakovreden 1 m' cevi.
| f50 | m' | 6 |  | 0
1.28. | Obtočna črpalka za saniratno vodo "GRUNDFOS" tip:UPS-25-40; 220V/50Hz; Pel=60W, skupaj z montažnim in tesnilnim materialim.
|  | komp | 2 |  | 0
1.29. | Tekočinski manometer z merilnim območjem 0-10 bar, skupaj z montažnim in tesnilnim materialim.
|  | komp | 2 |  | 0
1.30. | Dobava in montaža sintetične modre in zelene barve za pleskanje jeklenih cevi in elementov.
|  | kg | 2 |  | 0
1.31. | Dobava in montaža pločevinastega belo emajliranega umivalnika, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.32. | Dobava in montaža plastičnega sifona f50 za pomivalna korita skupaj z iztočnim ventilom s cevko DN32 ter nastavkom za pomivalni stroj.
|  | kos | 1 |  | 0
1.33. | Dobava in montaža talnega odtoka 12x12 f50skupaj z rešetko iz inox pločevine ter tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.34. | Električna termoakumulacijska peč 220V/50Hz; Pel=2/3 kW, zaščita IP54, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.35. | Termostat (kanalski za klimatizacijske sisteme) za območje od 0 °C do 60 °C, zaščita IP54, 220V/50Hz, skupaj s cevnim nastavkom za pritrditev na steno in drobnim montažnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
1.36. | Tlačni preizkus cevovoda | pavšal |  |  | 0
1.37. | Izpiranje cevovoda | pavšal |  |  | 0
1.38. | Dezinfekcija in sanitarni preizkus črpališča | pavšal |  |  | 0
| montažna dela skupaj |  |  |  | 0
2 | ZAKLJUČNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
2.1. | Zagon črpalnega sistema s strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljalca črpališča.
|  | komp |  |  | 0
2.2. | Zagon sistema za hiperklorinacijo s strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljalca črpališča.
|  | komp |  |  | 0
2.3. | Zagon sistema za UV dezinfekcijos strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljalca črpališča.
|  | komp |  |  | 0
2.4. | Zagon filtrov strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljalca črpališča.
|  | komp |  |  | 0
2.5. | Zagon puhala s strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljalca črpališča.
|  | komp |  |  | 0
2.6. | Vzorčenje in preizkuse parametrov iz priloge I, Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04), dopolnjene z identifikacijo organskih spojin s strani pooblaščenega zavoda.
|  | pavšal |  |  | 0
| zaključna dela skupaj |  |  |  | 0
| Črpališče skupaj |  |  |  | 0