## REKAPITULACIJA
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE
Poz. št. | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
GRADBENA DELA
1. | OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV |  | 0
STROJNA OPREMA
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA
3. | ELEKTRO PRIKLJUČEK |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - OBJEKT |  | 0
5. | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (s predhodno potrditvijo nadzora) | 10,00% | 0
| KONČNA VREDNOST |  | 0 | 0 | 0
Ponudbena cena skladno z obrazcem ponudbe: ________________________________
Podpis: ______________________
v imenu: ______________________
pristojno pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: ______________________

## 1.OBJEKT IN ZU
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE
1. | OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.3 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.1.4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.6 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.7 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
1.1.8 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.9 | PRESTAVITEV VODOVODA |  |  |  | 0
1.1.10 | ZUNANJE OGRAJE |  |  |  | 0
1.1.11 | OBNOVA VODOVODA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OBRTNIŠKA DELA
1.2.1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | ALU IZDELKI |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0.2 |  | 0
*Vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1.1.1.1 | Zakoličba objekta z zunanjo ureditvijo in zavarovanje zakoličbe. | 1 | kd |  | 0
1.1.1.2 | Postavitev gradbenih profilov za objekt in zunanjo ureditev. | 9 | kd |  | 0
1.1.1.3 | Postavitev gradbenih profilov za podporni zid. | 10 | kd |  | 0
1.1.1.4 | Zakoličba podpornega zidu in zavarovanje zakoličbe. obračuna se 1x celotna dolžina podpornega zidu. | 20 | m1 |  | 0
1.1.1.5 | Rušenje AB zidov, nadstreška, talne plošče ter krovne plošče do debeline 25cm z odvozom ruševin v deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 1.5 | m3 |  | 0
1.1.1.6 | Rušenje betonske cevi fi40cm z odvozom ruševin v deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 11 | m1 |  | 0
1.1.1.7 | Rušenje betonskega jaška fi 50 z odvozom ruševin v deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 1 | kd |  | 0
1.1.1.8 | Rezanje spojnic v obstoječi asfalt | 12 | m1 |  | 0
1.1.1.9 | Sekanje dreves vključno z odstranitvijo drevesnih panjev, povp.premera debla fi40cm, z razžaganjem in odvozom na ustrezno deponijo, vključno s stroški deponiranja. V ceno vključiti označbo in evidentiranje dreves s strani pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove, KE Gorica. | 20 | kos |  | 0
1.1.1.10 | Čiščenje grmičevja in nizkega drevja | 50 | kos |  | 0
1.1.1.11 | Čiščenje terena po končani gradnji | 1 | kos |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu; - čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja. V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika in načrta varovanja gradbene jame. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Možna so odstopanja glede kategorij izkopa.
1.1.2.1 | Strojni in ročni površinski izkop humusa v deb. cca 20 cm z odrivom v začasno deponijo do 100,00 m. | 61 | m3 |  | 0
1.1.2.2 | Strojni široki odkop gradbene jame za objekt in zunanjo ureditev v terenu iii.-iv. ktg. , v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks - odstranitev umetnega nasipa ter glinastega sloja do sloja s skalnimi bloki - pred izvedbo nasipa potreben pregled s strani geomehanika! | 340 | m3 |  | 0
1.1.2.3 | Doplačilo na postavki 1.1.2.2 za izkope v terenu v. in vi. ktg. | 70 | m3 |  | 0
1.1.2.4 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma. | 300 | m2 |  | 0
1.1.2.5 | Dobava materiala ter vgradnja skalometa v peto nasipne brežine d=50-100cm - utrditev pet nasipnih brežin (zasek v skalno podlago) | 40 | m3 |  | 0
1.1.2.6 | Dobava materiala ter vgradnja kamnitega vodoprepustnega materiala 0-300mm z utrditvijo - zamenjava temeljnih tal | 220 | m3 |  | 0
1.1.2.7 | Dobava in naprava tamponske podloge granulacije 0/32 mm debeline 40 cm, pod ab talno ploščo, z izravnavo površine s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem. tampon se uvalja do modula stisljivosti min. Evd=40 mPa. | 15 | m3 |  | 0
1.1.2.8 | Dobava in naprava tamponske podloge granulacije 0/32 mm debeline 50 cm, pod ab petami podpornega zidu, z izravnavo površine s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem. tampon se uvalja do modula stisljivosti min. Evd=35 MPa. | 6 | m3 |  | 0
1.1.2.9 | Dobava ter strojno in ročno vgrajevanje kamnite grede v deb.30 cm v plasteh do predpisanega modula Ev2 = 50 Mpa v povozne površine | 35 | m3 |  | 0
1.1.2.10 | Ročno planiranje dna temeljev podpornega zidu s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 29 | m2 |  | 0
1.1.2.11 | Ročno planiranje terena pod ab talno ploščo s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 30 | m2 |  | 0
1.1.2.12 | Dobava materiala in zasip za ab zidovi z tamponom 0-32mm v plasteh po 20-30 cm z izravnavo površine s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem | 20 | m3 |  | 0
1.1.2.13 | Dobava materiala in vgradnja betona C20/25 in /lomljenca 30-70 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnite zložbe brežin v naklonu 1:1 | 25 | m3 |  | 0
1.1.2.14 | Humuziranje brežin in ostalih zelenih površin v minimalni deb.10 cm s humusom iz začasne deponije. Vključen dovoz, razpostiranje, utrjevanje ter sejanje trave z nego. | 120 | m2 |  | 0
1.1.2.15 | Fino planiranje brežin v naklonu 2:3 | 120 | m2 |  | 0
1.1.2.16 | Strojno nakladanje odvečnega humusa iz začasne deponije in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja. | 49 | m3 |  | 0
1.1.2.17 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | 1 | kd |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.3 | ZGORNJI USTROJ
1.1.3.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 80 | m2 |  | 0
1.1.3.2 | Dobava materiala in strojno ter ročno vgrajevanje tampona 0-32mm za izdelavo nevezane plasti voziščnih konstrukcij v deb.20cm z uvaljanjem do predpisanega modula Ev2 = 80 Mpa. | 14 | m3 |  | 0
1.1.3.3 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitum.betona AC 16 surf 70/100 A4 gran.0-16 mm v deb.6 cm komplet z vsemi deli. | 67 | m2 |  | 0
1.1.3.4 | Dobava materiala ter izdelava betonske mulde iz betona C12/15 debeline 12cm na pesku deb 3cm na pripravljeno tamponsko podlago.Širine š=100cm, globine 3-10cm | 6.9 | m1 |  | 0
1.1.3.5 | Dobava materiala in izdelava peščenih bankin širine š=1m, z uvaljanim peskom 0-8mm debeline 3cm | 19 | m2 |  | 0
1.1.3.6 | Dobava in polaganje dvignjenih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli | 1.5 | m1 |  | 0
1.1.3.7 | Doplačilo za polaganje robnikov v radiju | 1.5 | m1 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.4 | BETONSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
1.1.4.1 | Dobava in betoniranje podložnega betona pod pasovnimi temelji in temelji podpornih zidov debeline10 cm z betonom c 12/15 | 6 | m3 |  | 0
1.1.4.2 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih pasovnih temeljev in pet podpornih zidov z betonom c 25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 10.2 | m3 |  | 0
1.1.4.3 | Dobava in betoniranje armirano-betonskega podpornega zidu deb. 30 cm z betonom c 30/37, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 8.3 | m3 |  | 0
1.1.4.4 | Dobava in betoniranje podložnega betona pod talno ploščo debeline do 10 cm z betonom C 12/15 | 3.6 | m3 |  | 0
1.1.4.5 | Dobava in betoniranje armirano-betonske talne plošče debeline 20 cm z betonom c 30/37, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 7.3 | m3 |  | 0
1.1.4.6 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih zidov deb. 20 cm z betonom C25/30, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 18 | m3 |  | 0
1.1.4.7 | Dobava in betoniranje armirano-betonske strešne plošče (v naklonu 2.5%) debeline 16 cm, C30/37, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 5 | m3 |  | 0
1.1.4.8 | Dobava in montaža rebraste armature S500 do fi 12 | 1900 | kg |  | 0
1.1.4.9 | Dobava in montaža rebraste armature S500 nad fi 12 | 1800 | kg |  | 0
1.1.4.10 | Dobava in montaža armaturnih mrež S500 | 2500 | kg |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.5 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom gradbenih konstrukcij ter standardi. V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze.
1.1.5.1 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije s 3x premazom s hidrostopom, nad ab ploščo - pod ab zidovi in ab vertikalnimi zidnimi vezmi. | 7.5 | m2 |  | 0
1.1.5.2 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol. | 30.5 | m2 |  | 0
1.1.5.3 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije AB obodnih zidov ob obstoječemu objektu višine do 250 cm z samolepilnimi bitumenskimi trakovi brez varjenja s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol | 22 | m2 |  | 0
1.1.5.4 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije AB zidu višine do 300 cm (70cm nad zunanjim terenom ter do globine 1.60pod koto tlaka-podporni zid oz. do pasovnih temeljev) z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol | 26 | m2 |  | 0
1.1.5.5 | Brušenje stikov notranjih ab vidnih površin - stene in strop strojnice, pripravljeno za slikanje in polaganje stenske keramike. | 97 | m2 |  | 0
1.1.5.6 | Izravnava za notranje okenske police širine do 20 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. | 2.6 | m1 |  | 0
1.1.5.7 | Izravnava za zunanje okenske police širine do 20 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. | 2.6 | m1 |  | 0
1.1.5.8 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha deb. 5-9 cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za keramiko | 30.4 | m2 |  | 0
1.1.5.9 | Zaključno čiščenje prostorov po končanih delih. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 30.4 | m2 |  | 0
1.1.5.10 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji (ocena). obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiran v gradbenem dnevniku in potrjen od nadzornega organa naročnika.
| Pkvd | 10 | ur |  | 0
| Kvd | 10 | ur |  | 0
| Gradbeni material eur 90,00 | 1 | kd |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.6 | TESARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev.
1.1.6.1 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab pasovne temelje objekta in podpornega zidu | 21 | m2 |  | 0
1.1.6.2 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab podporni zid, 50% vidni beton | 66 | m2 |  | 0
1.1.6.3 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab talne plošče višine 20 cm | 16.4 | m2 |  | 0
1.1.6.4 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab stene višine do 3.70m . vidni beton! | 143 | m2 |  | 0
1.1.6.5 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab strešno ploščo v naklonu 2.5% , z višino podpiranja do 3,00 m. vidni beton! | 30.5 | m2 |  | 0
1.1.6.6 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab atiko višine do 0.70m. | 15.5 | m2 |  | 0
1.1.6.7 | Naprava, montaža in demontaža opaža za okna in vrata v ab stenah d=20cm z višino podpiranja do 2.50m | 4.5 | m2 |  | 0
1.1.6.8 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab nosilce in preklade, z višino podpiranja do 3,00 m, 50% vidni beton! | 11 | m2 |  | 0
1.1.6.9 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za posnete robove pri vidnih betonih | 31 | m1 |  | 0
1.1.6.10 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj fi 30 cm skozi ab zid deb. 20 cm za prezračevalno rešetko | 1 | kd |  | 0
1.1.6.11 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj 30*10cm za preboj ACO profiline linijskega požiralnika skozi AB steno deb. 20cm (atika) - vključno s kitanjem po vgradnji požiralnika | 1 | kd |  | 0
1.1.6.12 | Dobava in vgraditev pvc cevi fi 11 cm, dolžine 30 cm za barbakane v podpornem zidu | 7 | kd |  | 0
1.1.6.13 | Dobava in lepljenje stiropora deb. 5 cm na obstoječe ab stene vodohrana | 22 | m2 |  | 0
1.1.6.14 | Dobava in lepljenje stiropora deb. 2 cm za prostorsko dilatacijo ab podpornega zidu | 2 | m2 |  | 0
1.1.6.15 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih in trapeznih letvic na opaž pred betoniranjem - za navidezne dilatacije na vsakih cca 6-8m | 3 | m1 |  | 0
1.1.6.16 | Dobava in kitanje dilatacij s trajno elastičnim kitom | 4.6 | m1 |  | 0
1.1.6.17 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine do 1,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 30.4 | m2 |  | 0
1.1.6.18 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine nad 1,00 do 2,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 30.4 | m2 |  | 0
1.1.6.19 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10,00 m vključno z najemnino. | 90 | m2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.7 | KANALIZACIJA
Opomba: Cevi se polaga v že izgrajen nosilen nasip (dobro utrjen in skonsolidiran) , zgrajen vsaj do planuma zgornjega ustroja. Nosilnost pod posteljico cevi mora biti Ev2=40N/mm2. V primeru slabše nosilnosti se izvede zamenjava temeljnih tal s tamponom 8-32mm ustrezne debeline.
1.1.7.1 | Zakoličba trase kanalizacije in zavarovanje zakoličbe ter postavitev gradbenih profilov. | 24.5 | m1 |  | 0
1.1.7.2 | Strojni in ročni izkop za kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 2.00 mz odvozom materiala na deponijo komplet s stroški deponiranja | 3 | m3 |  | 0
1.1.7.3 | Ročno planiranje dna jarkov in jam za kanalizacijo s točnostjo +- 3 cm z utrjevanjem | 14.7 | m2 |  | 0
1.1.7.4 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske posteljice debeline 10cm z izdelavo ležišča cevi z naleganjem 120°. Natančnost poravnave posteljice je +-1cm | 0.75 | m3 |  | 0
1.1.7.5 | Dobava betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi | 0.75 | m3 |  | 0
1.1.7.6 | Dobava materijala in strojni in ročni zasip cevi iz materijala granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem v plasteh po 20-30 cm. | 1 | m3 |  | 0
1.1.7.7 | Dobava materijala in strojni in ročni zasip jaškov iz materijala granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem v plasteh po 20-30 cm. | 3 | m3 |  | 0
1.1.7.8 | Dobava filterskega materiala (prodec 8/32 ali TD 16/32) in izdelava zasipa drenažnih cevi DN110 do planuma zgornjega ustroja | 5 | m3 |  | 0
1.1.7.9 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 vključno s tesnilnim/spojnim materialom za izvedbo in vsemi pomožnimi deli na pripravljeno ležišče
| FI110 | 4.5 | m1 |  | 0
| Fi 160 | 8.5 | m1 |  | 0
| Fi 250 | 9 | m1 |  | 0
| Fi 300 | 3 | m1 |  | 0
1.1.7.10 | Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi na pripravljeno betonsko posteljico. Komplet z vsemi deli
| Fi110 | 11 | m1 |  | 0
1.1.7.11 | Dobava in vgradnja PP talnega sifona dim. 25x25cm, iztok fi110 | 1 | kd |  | 0
1.1.7.12 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 80 cm globine do 2.00 m, vključno z izdelavo dna, dve priključne cevi fi 16 cm, z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in /montažo LTŽ pokrova nosilnosti 125kN; kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 2 | kos |  | 0
1.1.7.13 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 60 cm globine do 1.50 m, vključno z izdelavo dna, dve priključne cevi fi do fi300 cm, z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in /montažo LTŽ rešetke 40x40 nosilnosti 250kN; kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 1 | kos |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.8 | FASADERSKA DELA
1.1.8.1 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade na AB fasadne zidove v sledeči sestavi: - lepljenje in mehansko sidranje (sidra: plastični vložek, kovinski vijačni žebelj 6-8 sider/m2) fasadnih plošč iz ekspandiranega polistirena (gostote 15-18 kg/m3) deb.5 cm, - nanos lepila baumit klebespachtel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken baumit textilglasgitter in izravnava z lepilom baumit klebespachtel, - premaz z emulzijo baumit universalgrund, - naprava zaključnega sloja fasadnega ometa z baumit silikatputz deb. 1.5 mm. v ceni za enoto so zajeti tudi vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo. barva po izboru projektanta. | 45 | m2 |  | 0
1.1.8.2 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade na betonske zidove na podstavku fasade-cokel v višini 30-110 cm v sledeči sestavi: - lepljenje in mehansko sidranje fasadnih plošč iz ekstrudiranega polistirena deb. 4 cm, - nanos lepila npr. baumit klebespachtel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken npr. baumit textilglasgitter in izravnava z lepilom npr. baumit klebespachtel, - premaz z emulzijo npr. baumit universalgrund, - naprava zaključnega sloja fasadnega ometa z npr. baumit mosaikputz. V ceni za enoto so zajeti tudi vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava vratnih špalet s toplotno izolacijo. barva po izboru arhitekta. | 8.3 | m2 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.9 | PRESTAVITEV VODOVODA
1.1.9.1 | Strojni in ročni izkop za vodovod v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.00-1.70 m z odvozom materiala na deponijo komplet s stroški deponiranja | 12 | m3 |  | 0
1.1.9.2 | Izdelava posteljice debeline 15 cm iz peščenega materiala 0/4mm vključno s planiranjem ter zasip cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh do 15 cm nad temenom cevi | 3 | m3 |  | 0
1.1.9.3 | Dobava in montaža vodovodnih PEHD d90 cevi PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. vključno z prevezavo na obstoječi vodovod PEHD d90 | 12 | m1 |  | 0
1.1.9.4 | Polaganje opozorilnega traku s kovinskim vložkom in napisom "pozor vodovod" 50 cm pod terenom | 12 | m1 |  | 0
1.1.9.5 | Izpiranje cevovoda | 1 | kom
1.1.9.6 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 1 | kom |  | 0
1.1.9.7 | Dezinfekcija in analiza vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja. | 1 | kom |  | 0
| PRESTAVITEV VODOVODA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.10 | ZUNANJE OGRAJE
1.1.10.1 | Dobava in montaža vročecinkane enostranske jeklene varnostne ograje N2/W5, vijaki kvalitete 6,8 oz 4,6, stebri višine 1,90 m. V dolžini je všeto 1 "zaključno uhce" ter 1 zaključnica L=2m | 21 | m1 |  | 0
1.1.10.2 | Dobava in montaža panelne ograje iz jeklenih varjenih žic, pocinkana in UV obstojno zaščitena, zelene barve, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico ter vsemi potrebnimi deli za pritrditev na AB zidec š=20cm.
| h=1.80m | 3.5 | m1 |  | 0
| h=2.50m | 5 | m1 |  | 0
1.1.10.3 | Dobava in montaža panelne ograje iz jeklenih varjenih žic, pocinkana in UV obstojno zaščitena, zelene barve, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico ter vsemi potrebnimi deli
| h=2.50m | 1.2 | m1 |  | 0
1.1.10.4 | Dobava in montaža ograje iz mrežnega pletiva z okenci dim. 50x50mm, debelina žice 2.5mm, pocinkana in UV obstojno plastificirana, zelene barve višine h=180 cm, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico ter vsemi potrebnimi zemeljskimi deli in temeljenjem. temelji iz betonske cevi fi 300mm, dolžine l=1.00m, cev zalita z betonom C12/15, zmrzlinsko odporen beton. | 13 | m1 |  | 0
1.1.10.5 | Dobava in montaža ograje iz mrežnega pletiva z okenci dim. 50x50mm, debelina žice 2.5mm, pocinkana in UV obstojno plastificirana, zelene barve višine h=120 -180cm, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico ter vsemi potrebnimi deli za pritrditev na obst. betonske stene | 14 | m1 |  | 0
1.1.10.5 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat skupne širine š=3.00m, višine 2.50m, vroče cinkana izvedba ter finalno barvana v zeleni barvi. Polnilo vertikalni šipki na max medsebojni razdalji 12 cm. Vključno s ključavnico s cilindričnim vložkom za zaklepanje vrat. Odpiranje 180°. | 1 | kd |  | 0
1.1.10.6 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat širine š=1.00m, višine 1.80m, vroče cinkana izvedba ter finalno barvana v zeleni barvi. Polnilo vertikalni šipki na max medsebojni razdalji 12 cm. Vključno s ključavnico s cilindričnim vložkom za zaklepanje vrat. | 1 | kd |  | 0
1.1.10.7 | Trasiranje ograje. | 57.7 | m1 |  | 0
| ZUNANJE OGRAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.11 | OBNOVA VODOVODA
Opomba: Obnova vodovoda se izvede vzporedno z elektropriključkom NN. Točno lokacijo navezave na obstoječi vodovod poda upravljalec vodovoda. Rušenje asfalta, seka dreves, čiščenje grmovja, asfaltacija je zajeto pri Elektro priključku - vzporedno polaganje!
1.1.11.1 | Odriv humusa v debelini 10-20cm | 8 | m3 |  | 0
1.1.11.2 | Strojni in ročni izkop za vodovod v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.00-1.70 m z odlaganjem na robu izkopa | 260 | m3 |  | 0
1.1.11.3 | Izdelava posteljice debeline 15 cm iz peščenega materiala 0/4mm vključno s planiranjem ter zasip cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh do 15 cm nad temenom cevi | 64.5 | m3 |  | 0
1.1.11.4 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20-35 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 78 | m3 |  | 0
1.1.11.5 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm v plasteh z utrjevanjem. | 75 | m3 |  | 0
1.1.11.6 | Strojni in ročni zasip z bolšim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem. | 75 | m3 |  | 0
1.1.11.7 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 185 | m3 |  | 0
1.1.11.8 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 216 | m2 |  | 0
1.1.11.9 | Humuziranje brežin in ostalih zelenih površin v minimalni deb.10 cm s humusom iz začasne deponije. Vključen dovoz, razpostiranje, utrjevanje ter sejanje trave z nego. | 40 | m2 |  | 0
1.1.11.10 | Trasiranje omrežja | 225 | m1 |  | 0
1.1.11.11 | Dobava in montaža vodovodnih PEHD d90 cevi PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. vključno z prevezavo na obstoječi vodovod PEHD d90 | 225 | m1 |  | 0
1.1.11.12 | Polaganje opozorilnega traku s kovinskim vložkom in napisom "pozor vodovod" 50 cm pod terenom | 225 | m1 |  | 0
1.1.11.13 | Izpiranje cevovoda | 1 | kom |  | 0
1.1.11.14 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 1 | kom |  | 0
1.1.11.15 | Dezinfekcija in analiza vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja. | 1 | kom |  | 0
| OBNOVA VODOVODA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OBRTNIŠKA DELA
1.2.1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Vsi kleparski izdelki so iz jeklene pocinkane barvane pločevine deb. 0,60 mm, nosilne kljuke in objemke so prav tako iz jekla pocinkane barvane.
1.2.1.1 | Dobava in izdelava hidro in toplotne izolacije ab strehe v naklonu 2.5% v sledeči sestavi: - prodnato nasutje 16/32mm deb. 5cm, - parapropustna folija ali geotekstil, - termoizolacija iz extrudiranega polistirena 10cm, - strešna hidroizolacija 1cm. | 30 | m2 |  | 0
1.2.1.2 | Dobava in izdelava obstenskih zavihkov-zaključkov hidro izolacije r.š. 70 cm v sledeči sestavi: - izotekt refleks P5- varilni trak popolno pripravljen predhodni sloj, - izotekst T4 plus delno točkocno privarjen na podlago - parapropustna folija ali geotekstil, - strešna hidroizolacija 1cm.- | 16 | m2 |  | 0
1.2.1.3 | Dobava in montaža fasadne linijske perforirane kanalete (npr. ACO profiline) z nastavljivo gradbeno višino š=25cm, višina 7.7-10.5cm, z dvema čelnima stenama, vključno z naklonskim betonom 2-5cm | 7 | m1 |  | 0
1.2.1.4 | Dobava in montaža fasadne linijske perforirane kanalete (npr. ACO profiline) z nastavljivo gradbeno višino š=25cm, višina 7.7-10.5cm vključno z naklonskim betonom 2-5cm - kotni element 90° | 1 | kd |  | 0
1.2.1.5 | Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 10 cm iz jeklene pocinkane barvane pločevine vključno z objemkami | 3 | m1 |  | 0
1.2.1.6 | Dobava in pokritje atike s pločevino r.š. 30 cm iz jeklene pocinkane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito vključno s pritrdilno pločevino | 23 | m1 |  | 0
1.2.1.7 | Dobava in pokritje atike s pločevino r.š. 60 cm iz jeklene pocinkane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito vključno s pritrdilno pločevino | 2.3 | m1 |  | 0
1.2.1.8 | Dobava in montaža zunanjih okenskih polic r.š. 20-25 cm iz aluminijaste pločevine deb. 1 mm vključno z odkapnikom in zavihki | 2.8 | m1 |  | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1.2.2.1 | Osnovni premaz in 2x slikanje že predhodno izravnanih notranjih sten in stropov z navadno belo barvo kot npr. jupol. | 63 | m2 |  | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.3 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
1.2.3.1 | Dobava in obloga notranjega tlakas talnimi keramičnimi granitogres ploščicami večjega formata npr. 30x30 cm, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno maso. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. Vključen ves material in delo ter zaščitni filc po polaganju do končnega čiščenja. | 30 | m2 |  | 0
1.2.3.2 | Dobava in obloga betonskih sten s stenskimi keramičnimi ploščicami, I. kvalitete na fleksibilno lepilo, s fugiranjem. Obloga se izvede do višine 150 cm od tal! dobavna cena keramike eur 20,00/m2. | 35 | m2 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.4 | ALU IZDELKI
OPOMBA: Vsi alu izdelki izdelki so finalizirani se dobavijo na objekt in montirajo. Izdelajo se po shemi oken in vrat in po detajlih proizvajalca. Barva po izbiri projektanta. mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. V ceni je zajeti vse zaključke izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme vrat, oken in sten z opisi ter zidarsko pomočjo za vgrajevanje. V ceni je zajeti tudi slepe okvirje.
1.2.4.1 | Oznaka O1 - okno iz alu profilov s termočlenom, zasteklitev z dvoslojnim termopanom kw=1,1wm2k. odpiranje po horizontalni in vertikalni osi po shemi. okno je opremljeno z notranjo pvc okensko polico. okno vel. 160/120 cm (zidarska mera). | 1 | kd |  | 0
1.2.4.2 | Oznaka O2 - okno iz alu profilov s termočlenom, zasteklitev z dvoslojnim termopanom kw=1,1wm2k. odpiranje po horizontalni in vertikalni osi po shemi. okno je opremljeno z notranjo pvc okensko polico. okno vel. 100/120 cm (zidarska mera). | 1 | kd |  | 0
1.2.4.3 | V1 - notranja enokrilna polna vrata iz alu profilov, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 105/200 cm. | 1 | kd |  | 0
1.2.4.4 | Oznaka VV1r - Zunanja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov (kw=2,5 wm2k) s termočlenom, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 200/250 cm (zidarske odprtine). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 525x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
| ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.HIDROMEHANSKA OPREMA
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA
R E K A P I T U L A C I J A
2.1 | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi. Kosovnice so informativne in služijo za oblikovanje ponudbene cene.
2.1 | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE
2.1.1 | Avtomatski filter | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja avtomatskega samoizpiralnega filtra tipa SATI ACQUASPEED– mod. AS F1 Y 2" ali ekvivalent.
stopnja filtracije: 55 mikron
površina filtrnega medija: 530cm2
materjal filtrnega medija: dvojna mreža INOX AISI316
nominalni maksimalni pretok: 40m3/h (pri 120 mikron - NTU<1)
minimalni delovni tlak: 2bar
maksimlani tlak: 10bar
pretok za izpiranje: 2,5m3/h
pretok drenaže: 0,7 l/s
čas izpiranja: 8 - 10s
priključki dotok- iztok: 2''
ventil za drenažo: 6/4''
diferencialni presostat - začetek izpiranja: 0,8bar
Komadni modul: Saticon LM200– 230Vdc – 50 Hz Elektromootr: 24Vdc - 75W - In 4,8A - Ipeak 15A - zaščita: IP44 Presostati: Bourdon Ø63 G¼” radialni - inox - glicerin - 0÷10bar
Materjali:
Ohišje filtra: AISI 304
Notranjost filtra: AISI 304
Tesnila: EPDM
Vgradnja z pripadajočimi cevnimi povezavami, fitingi in armaturami.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.2 | Zunanja centrifugalna črpalka | 3 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje samosesalne centrifugalne črpalke:
(3x dotok, 1x obtočna)
kapaciteta (K): 7 m3/h
višina črpanja (H):25.0 m
moč (P1/P2): 2.0kW / 1.5kW
število vrtljajev (n): 2800 min-1
višina sesanja / čas: 4.5m / 1min
napajanje: 400V
priklop: navojni DN32
zaščita: IP54
dolžina kabla: 10 m
Črpalka mora delovati samosesalno tudi ob prisotnosti plinov v tekočini oz. v primeru občasnega pomanjkanja tekočine. Omogočati mora prenos brez pulziranja, možnost suhega teka. Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.3 | Zunanja centrifugalna črpalka | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje samosesalne centrifugalne črpalke:
(2x protipranje)
kapaciteta (K): 25 m3/h
višina črpanja (H): 15.0 m
moč (P1/P2): 2.0kW / 1.5kW
število vrtljajev (n): 2800 min-1
višina sesanja / čas: 4.5m / 1min
napajanje: 400V
priklop: navojni DN32
zaščita: IP54
dolžina kabla: 10 m
Črpalka mora delovati samosesalno tudi ob prisotnosti plinov v tekočini oz. v primeru občasnega pomanjkanja tekočine. Omogočati mora prenos brez pulziranja, možnost suhega teka. Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.4 | Frekvenčni pretvornik | 5 | kos |  | 0
Frekvenčni pretvornik za motor 2,2 kW, kot npr. MITSUBISHI FR-D-740-050 ali ekvivalent.
2.1.5 | Hidrostatični merilec nivoja | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja hidrostatičnega merilca nivoja tipa Eltratec PP1100 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v bazenu VH1 in VH2:
Napajanje: 24VDC Merilno območje: 5m Izhodni signal: 4 ... 20mA Max. upor pri 24VDC: 750 W Temperatura medija: 0 ... +70C Natančnost: max. 0,2% merilnega območja Vpliv zunanje temp: < 0,1%/10°K Obratovalna temp: max. 70 °C zaščita: IP 68 Premer ohišja: 40 mm Materjal senzorja: INOX 1.4435 Skupaj z napajlnim kablom min 10m
Napajalni kabel: plašč iz polietilena ojačan z vlakni iz kevlarja
Dobava vključuje montažni material za vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.6 | Nivojsko plovno stikalo | 1 | kos |  | 0
Dobava in montaža plovnega stikala tip Flygt ENM-10 ali ekvivalent skupaj z montažnim materjalom.
2.1.7 | Elektromagnetni merilec pretoka | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka tipa Siemens Promag DN 40 in transmiter Siemens Sitrans MAG 5000 230V ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje količine pretečene vode.
MERILEC PRETOKA PN 10 DN40, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, obloga iz trde gume, z ohišjem iz aluminija IP67, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, LCD prikaz pretoka in seštevanja, izhod 4-20mA HART + pulzni.
Dobava vključuje tudi nastavitve in kalibracijo za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.8 | Manometer (merilec tlaka) | 3 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja merilca tlaka Siemens Sitrans P series ZETA (cod. 7MF1564-9AA00-1AA1 H1Y) ali ekvivalent
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.9 | Presostat - zrak | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja presostata mini 1/8M 1-10/80 NA ali ekvivalent
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.10 | Hidravlični reduktor tlaka | 1 | kos |  | 0
Dobava in montaža avtomatski hidravlični ventil PN 16 zadrževanje in redukcija tlaka E2115-02 - DN40. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.11 | Dobava in montaža lovilca nečistoč PN16 - DN40. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. | 1 | kos |  | 0
2.1.12 | Dobava in montaža navojnega varnostnega ventila DN32, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | 1 | kos |  | 0
2.1.13 | Dobava in montaža zapornega ventila s plovcem dimenzije DN80 za vgradnjo na dotok recikla v vodohran. Materjal nodularna litina ali INOX AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.14 | Kompresor za zrak | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja kompresorja za zrak tip ATLAS COPCO AC 30 E 200 ali ekvivalent
p=11bar; V=200 l Q=4.9 l/s P=2.2kW; 1100 rpm dimenzije: 1400x560x990mm teža: 100kg
Skupaj z ročnimi ventili za izpust kondenza.
Vklučuje ves potreben montažni materjal in profile INOX AISI 304 za vgradnjo na steno.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.15 | Avtomatski PVC-U kroglični ventili s pnevmatskim pogonom
Dobava in vgradnja atomatskih PVC-U krogličnih ventilov na pnevmatksi pogon skupaj z vsem potrebnim spojnim in montažnim materjalom:
Pnevmatski pogoni
maks. tlak: 16 bar
standardni delovni tlak: 5 bar
signalizacija pozicije ventila na EO
sistem proti vibracijam Dualblock ali ekv.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
| ventil tristranski d63 - L | 2 | kos |  | 0
| ventil tristranski d50 - T | 3 | kos |  | 0
| ventil dvostranski d63 | 3 | kos |  | 0
2.1.16 | Tristranski kroglični ventil DN80 z elektromotornim pogonom | 1 | kos |  | 0
Doba in vgradnja tristranskega krogličnega ventila DN80 skupaj z obračalnim pogonom kot tip AUMA ali ekvivalent
2.1.17 | Pnevmatski elektroventil (zrak protipranje, kondenz) | 4 | kos |  | 0
Dobava in gradnja pnevmatskega elektroventila 1/4'' tip Camozzi G7H 24 VAC in 12 VDC ali ekvivalent.
2.1.18 | Membranski moduli - ultrafiltracija | 8 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja membranskih modulov za pripravo pitne vode. Vgradnja vključuje za ves montažni in tesnilni materjal za normalno nemoteno delovanje. Moduli morajo biti opremljeni z armaturami, ki omogočajo ročni odklop za popravilo posameznega modula.
Karakteristike membranskih vlaken:
Material: Ojačan polieter sulfon (PES)
Zunanji premer (mm): 1.48
Notranji premer (mm) 0.65
Minimalna stopnja filtracije (Dalton): 120.000
Velikost por: 0.012 μm
Mikrobiološka učinkovitost (%) > 99.9999
Pretočne značilnosti: outside-in cross-flow
Specifikacije modulov
Dimenzije modula:
Premer x dolžina (mm) 344 x 2,350
Nominalna površina membran / modul: 55m2
Priključki: 1.5''
Teža suhega modula: 60kg
Teža mokrega modula: 100kg
Materjal ohišja: PVC
Parametri delovanja:
Proj. pretok: 10m3/h
Obratovalna temperatura: (°C) 5 - 40
Max. NaOCl - CIP pranje (ppm) 500
Max. NaOCl - protipranje (ppm) 10
Diferenčni tlak: 0.2 - 1.5
Max. Pritisk dotok (bar) 2.5
Max. Pritisk protipranje TMP (bar) 2.0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.19 | Cevovodi in fazonski kosi PVC-U
Izdelava, dobava in montaža fazoskih kosov in cevovodov za izvedbo postrojenja vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelanega iz PVC-U plastike.
| ročni kroglični ventil d63 | 21 | kos |  | 0
| ročni kroglični ventil d50 | 28 | kos |  | 0
| ročni kroglični ventil d32 | 4 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d63 | 7 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d50 | 4 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d32 | 2 | kos |  | 0
| lovilna košara d63 | 2 | kos |  | 0
| koleno 90st d63 | 20 | kos |  | 0
| T d63 | 8 | kos |  | 0
| T d63/50 | 10 | kos |  | 0
| redukcija d63/50 | 5 | kos |  | 0
| redukcija d63/32 | 2 | kos |  | 0
| cevovod d63 | 40 | m1 |  | 0
| cevovod d50 | 35 | m1 |  | 0
| cevovod d32 | 20 | m1 |  | 0
| T d50/20 | 3 | kos |  | 0
| vzročevalne pipe d20 z ročnim krogličnim ventilom | 3 | kos |  | 0
2.1.20 | Pretočni rezerovar za protipranje membran | 1 | kos |  | 0
Dobava rezerovarja z odprtino za vtok in iztok in priključkom na cevovod na izhodu.
kapaciteta: 1500 l
materjal: plastika (za živilsko uporabo)
pokrov: min fi500mm
priključki: DN50
2.1.21 | Rezerovar za periodično kemično pranje membran | 1 | kos |  | 0
Dobava rezerovarja z odprtino za vtok in iztok in priključkom na cevovod na izhodu.
kapaciteta: 1000 l
materjal: plastika
priključki: DN32 - 2 kos
2.1.22 | Interne vodovodne instalacije
Dobava in montaža vodovodnega materjala skupaj z spojnim in tesnilnim materjalom.
| kroglični ventil 3/4' | 1 | kos |  | 0
| pipa 3/4'' | 1 | kos |  | 0
pocinkani fitingi:
| cev 3/4'' | 1 | kos |  | 0
| koleno 90 1'' | 1 | kos |  | 0
| R kos 3/4'' - 1'' | 1 | kos |  | 0
| TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3.ELEKTRO NN
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE
3. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - ELEKTROPRIKLJUČEK
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
3.1. | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ODJEMNO MERILNEGA MESTA |  |  |  | 0
3.2. | DOBAVA IN MONTAŽA DOVODNEGA EL.KABLA |  |  |  | 0
3.3. | ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO IN ELEKTRIČNE JAŠKE |  |  |  | 0
3.4. | ZAKOLIČBA TRASE KABELSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
3.5. | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLA |  |  |  | 0
3.6. | OSTALO |  |  |  | 0
| ELEKTROPRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
3.1 | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ODJEMNO MERILNEGA MESTA
3.1.1 | Prostostoječa kovinska omara na betonskem podstavku (popis zajet v zemeljskih deli) iz nerjaveče pločevine z enokrilnimi vrati, ključavnico in izrezi za odčitovanje števcev ter s strehico dim.704x900x250 IP 55 (kot naprimer Elektroservisi kpo Mo-3). Omarica mora biti v skladu s tipizacijo merilnih mest (SODO). V omarici mora biti nameščena sledeča oprema: | 1 | kos |  | 0
3.1.2 | NV podnožje varovalk, 3 polno 250A | 3 | kos |  | 0
3.1.3 | Glavne varovalke 3x20A | 3 | kos |  | 0
3.1.4 | trifazni dvotarifni električni števec delovne energije z vgrajenim omejevalnikom toka nastavljenim na 3x25A kot npr.Landis+GYR ZMF120ABD | 1 | kos |  | 0
3.1.5 | komunikator npr.Landis GYR AD-FP90B140 | 1 | kos |  | 0
3.1.6 | Odvodniki prenapetosti Razred I, Uc320V, Up2kV pri In25kA. Iimp12,5kA oblike 10/350µs | 4 | kos |  | 0
3.1.7 | PEN zbiralka | 1 | kos |  | 0
3.1.8 | drobni in vezni material | 8 | % |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ODJEMNO MERILNEGA MESTA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.2 | DOBAVA IN MONTAŽA DOVODNEGA EL.KABLA
3.2.1 | Dobava in montaža dovodnega kabla E-AYY-J 4x70mm2 Pred nabavo točno preveriti dolžino dovodnega kabla | 240 | m |  | 0
3.2.2 | Priklop energetskega kabla E-AYY-J 4x70+2,5mm2, komplet s bakrenimi končniki in kabelskimi čevlji | 2 | kos |  | 0
3.2.3 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA DOVODNEGA EL.KABLA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.3 | ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO IN ELEKTRIČNE JAŠKE
Opomba: V postavkah je zajeto rušenje asfalta po celotni širini ceste ter asfaltacija, seka dreves in čiščenje grmovja zajema tudi površino za polaganje vodovoda - vzporedni potek!
3.3.1 | Rezanje spojnic v obstoječi asfalt debeline 8-10cm | 14 | m1 |  | 0
3.3.2 | Rušenje asfalta v debelini 6-10cm vključno nakladanjem in odvozom ruševin na primerno deponijo komplet z vsemi stroški deponiranja. | 668 | m2 |  | 0
3.3.3 | Sekanje dreves vključno z odstranitvijo drevesnih panjev, povp.premera debla fi40cm, z razžaganjem in odvozom na ustrezno deponijo, vključno s stroški deponiranja. V ceno vključiti označbo in evidentiranje dreves s strani pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove, KE Gorica | 40 | kos |  | 0
3.3.4 | Čiščenje grmičevja in nizkega drevja | 100 | m2 |  | 0
3.3.5 | Odriv humusa v debelini 10-20cm | 40 | m2 |  | 0
3.3.6 | Strojni in ročni izkop za kabelsko kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 220 | m3 |  | 0
3.3.7 | Dobava materiala in izdelava peščene podlage pod cevmi v deb.10 cm vključno s planiranjem. | 23 | m3 |  | 0
3.3.8 | Dobava materiala in zasip s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 15 cm nad cevjo. | 50 | m3 |  | 0
3.3.9 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20-35 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 88 | m3 |  | 0
3.3.10 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm v plasteh z utrjevanjem. | 26 | m3 |  | 0
3.3.11 | Strojni in ročni zasip z bolšim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem. | 26 | m3 |  | 0
3.3.12 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 194 | m3 |  | 0
3.3.13 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 668 | m2 |  | 0
3.3.14 | Čiščenje starega asfalta in pobrizg stika novi/stari asfalt z bitumensko emulzijo | 14 | m1 |  | 0
3.3.15 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje dvoslojnega asfalta podobne sestave kot obstoječi debeline 8-10cm | 230 | m2 |  | 0
3.3.16 | Humuziranje brežin in ostalih zelenih površin v minimalni deb.10 cm s humusom iz začasne deponije. Vključen dovoz, razpostiranje, utrjevanje ter sejanje trave z nego. | 77 | m2 |  | 0
3.3.17 | Trasiranje omrežja | 227 | m1 |  | 0
3.3.18 | Dobava in vgradnja Stigmaflex cev f110mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | 227 | m |  | 0
3.3.19 | Izdelava betonskega postavka pod merilno omaro višine 50cm in dolžine 60cm | 1 | kos |  | 0
3.3.20 | Izdelava električnega jaška dim.1x1m, z LTŽ za EL NN | 1 | kos |  | 0
3.3.21 | Izdelava električnega jaška dim.0.8x1m, z LTŽ za EL NN | 6 | kos |  | 0
3.3.22 | vertikalna zaščita dovodnega kabla na obstoječem stebru l=3m | 3 | m |  | 0
3.3.23 | Polaganje PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek 30 cm nad cevjo | 227 | m |  | 0
ZEM. DELA ZA KABELSKO KAN. IN ELEKTRIČNE JAŠKE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.4 | ZAKOLIČBA TRASE KABELSKE KANALIZACIJE
3.4.1 | Zakoličba trase el.kabelske kanalizacije, skupaj z jaški za NN vod | 227 | m |  | 0
3.4.2 | ureditev gradbišča pred pričetkom del | 1 | kos |  | 0
ZAKOLIČBA TRASE KABELSKE KANALIZACIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.5 | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLA
3.5.1 | pocinkan valjenec FeZn 25x4mm | 227 | m |  | 0
3.5.2 | križna sponka | 15 | kos |  | 0
3.5.3 | meritve ozemljila | 1 | kos |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.6 | OSTALO
3.6.1 | Meritve električnih instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | 1 | kos |  | 0
OSTALO- SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 4.ELEKTRO INTERNE
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - INTERNE INŠTALACIJE
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
4.1. | KRMILNA OMARA |  |  |  | 0
4.2. | INŠTALACIJA |  |  |  | 0
4.3 | Priklop objekta na internet |  |  |  | 0
4.4 | GSM modem |  |  |  | 0
4.5 | Krmilnik, programska oprema |  |  |  | 0
4.6 | OSTALO |  |  |  | 0
| INTERNE INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
4.1 | KRMILNA OMARA
4.1.1 | OMARA ZIDNA INOX (VxŠxG) 1200x1200x400mm, IP55 WSR1212402 | 1 | KOS |  | 0
4.1.2 | STIKALO GREB.4G 40-10-U-S25 3P 40A 0-1 ZAKLEP.VGRADNO | 1 | KOS |  | 0
4.1.3 | ZAŠČITNA SPOJKA 4P 125A 04886 | 1 | KOS |  | 0
4.1.4 | ZBIRALKA ZA VAROVALKE 3P IZOL.1MT | 1 | KOS |  | 0
4.1.5 | Prenapetostna zaščita razreda I+II, 4P, 20kA (8/20), podnožje s pomožnim kontaktom, | 1 | KOS |  | 0
4.1.6 | STIKALO FID 4P 25A 30mA Z AVT. PONOVNIM VKLOPOM 18264 | 1 | KOS |  | 0
4.1.7 | VAROVALKA "C" 1P-4A 10kA | 3 | KOS |  | 0
4.1.8 | VAROVALKA "C" 1P-6A 10kA | 2 | KOS |  | 0
4.1.9 | VAROVALKA "C" 3P-2A 10kA | 1 | KOS |  | 0
4.1.10 | VAROVALKA "C" 1P-16A 10kA | 3 | KOS |  | 0
4.1.11 | VAROVALKA "C" 3P-16A 10kA | 1 | KOS |  | 0
4.1.12 | VAROVALKA "C" 1P-10A 10kA | 8 | KOS |  | 0
4.1.13 | VAROVALKA "C" 3P-10A 10kA | 5 | KOS |  | 0
4.1.14 | VAROVALKA "C" 1P-16 10kA | 4 | KOS |  | 0
4.1.15 | RELE KONTROLA FAZ RM17TG00 | 1 | KOS |  | 0
4.1.16 | TERMOSTAT TS140 ZA GRELEC VF (1NC) NSYCCOTHC | 1 | KOS |  | 0
4.1.17 | GRELEC RC55 230V NSYCR55WU2 | 1 | KOS |  | 0
4.1.18 | VTIČNICA ŠUKO 2X10/16A+T ZA DIN LETEV | 2 | KOS |  | 0
4.1.19 | SVETILKA V OMARI S STIKALOM 1X15W | 1 | KOS |  | 0
4.1.20 | UPS POMOŽNO NAPAJANJE 600W - čisti sinusni razsmernik, ST870484 | 1 | KOS |  | 0
4.1.21 | AKUMULATOR POWERLINE 60Ah 12V | 1 | KOS |  | 0
4.1.22 | NAPAJALNIK SWITCHING 120W 5A 24VC S8VKC12024 | 1 | KOS |  | 0
4.1.23 | SIGNALNA SVETILKA LED 230V BELA ZBVM1 | 2 | KOS |  | 0
4.1.24 | KONTAKT ZA TIPKO 1NO ZB4BZ101 | 2 | KOS |  | 0
4.1.25 | GLAVA ZA TIPKO ČRNA ZB4BA2 | 1 | KOS |  | 0
4.1.26 | KONTAKT 1NC ZB4BZ102 | 1 | KOS |  | 0
4.1.27 | STIKALO 2 POZ. XB4BD25 | 1 | KOS |  | 0
4.1.28 | KONTAKT NO ZBE101 | 5 | KOS |  | 0
4.1.29 | GLAVA STIKALA 2 POZ.ZB4BD2 | 1 | KOS |  | 0
4.1.30 | GLAVA SVETLEČEGA TIPKALA ZB4BW333 | 4 | KOS |  | 0
4.1.31 | TELO SIG.LED 24V ZB4BW0B31 | 3 | KOS |  | 0
4.1.32 | TELO SVETILKE ZBVB4 RDEČ 24V LED | 1 | KOS |  | 0
4.1.33 | MOTORSKO STIKALO 4-6,3A GV2ME10 | 3 | KOS |  | 0
4.1.34 | MOTORSKO STIKALO 0,25-0,4A GV2ME03 | 1 | KOS |  | 0
4.1.35 | Prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 | 3 | KOS |  | 0
4.1.36 | KONTAKTOR 9A 230V 50/60HZ LC1D09P7 | 3 | KOS |  | 0
4.1.37 | POMOŽNI KONTAKT 1NO+1NC GVAN11 | 4 | KOS |  | 0
4.1.38 | MINIRELE 5A 230VAC 40528230PAC | 1 | KOS |  | 0
4.1.39 | SOLID STATE RELAY,10A 230VAC OUTPUT, 3-32VDC INPUT | 2 | KOS |  | 0
4.1.40 | PODNOŽJE ZA RELE 9575 | 30 | KOS |  | 0
4.1.41 | MINIRELE 24V DC 5A 40529024 | 30 | KOS |  | 0
4.1.42 | DIODA Z LED INDI.9901902490 | 30 | KOS |  | 0
4.1.43 | SPONKA 6mm2 VIKING 39062 | 4 | KOS |  | 0
4.1.44 | SPONKA VRSTNA 6mm2 MODRA 37102 | 2 | KOS |  | 0
4.1.45 | VRSTNA SPONKA 4mm2 VIKING 39061 | 80 | KOS |  | 0
4.1.46 | SPONKA ZA VAROVALKE 39086 | 12 | KOS |  | 0
4.1.47 | VAROVALKA CEVNA 5X20MM 2A | 12 | KOS |  | 0
4.1.48 | SPONKA 1,5MM2 MODRA 165036 | 24 | KOS |  | 0
4.1.49 | SPONKA 1,5MM2 RJAVA 165037 | 24 | KOS |  | 0
4.1.50 | NOSILEC SPONK 3P 165198 | 24 | KOS |  | 0
4.1.51 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
KRMILNA OMARA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.2 | INŠTALACIJA
4.2.1 | SVETILKA HYDRO CEL-F 2X58W IP65 | 2 | KOS |  | 0
4.2.2 | SVETILKA HYDRO CEL-F 1X36W IP65 | 1 | KOS |  | 0
4.2.3 | VENTILATOR PUNTO FI-119 AVT.11321 | 2 | KOS |  | 0
4.2.4 | DOZA ZIDNA SYSTEM 2M IP55 27042 | 4 | KOS |  | 0
4.2.5 | VTIČNICA 2X16A+T 2MOD UNEL 20205 | 3 | KOS |  | 0
4.2.6 | STIKALO NAVADNO 1P 16A 12001 | 2 | KOS |  | 0
4.2.7 | STENSKA SVETILKA 1x18W IP65 ZA ZUNANJO MONTAŽO | 1 | KOS |  | 0
4.2.8 | MAGNETNO STIKALO ZA DETEKCIJO ODPRTOSTI VRAT | 1 | KOS |  | 0
4.2.9 | STIKALO PLOVNO MAC-3/10M KABLA | 2 | KOS |  | 0
4.2.10 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x2,5mm2 | 40 | M |  | 0
4.2.11 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1,5mm2 | 65 | M |  | 0
4.2.12 | KABEL NEG.NPI07VV-F 4x1,5mm2 | 27 | M |  | 0
4.2.13 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1mm2 | 40 | M |  | 0
4.2.14 | KABEL NEG.NPI07VV-F 5x1mm2 | 30 | M |  | 0
4.2.15 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x0,75mm2 | 25 | M |  | 0
4.2.16 | KABEL NEG.NPI07VV-F 12x0,75mm2 | 15 | M |  | 0
4.2.17 | KABEL 4X0,5 OKLOPLJEN NPIVC4 X 0,50mm2 | 120 | M |  | 0
4.2.18 | KABEL 4X1,5 OKLOPLJEN NPIVC4 X 1,5mm2 | 50 | M |  | 0
4.2.19 | KABEL NEG.NPI07VV-F 5x6mm2 | 15 | M |  | 0
4.2.20 | CEV PVC D10 SI ZAŠČITNA REBRASTA | 45 | M |  | 0
4.2.21 | CEV PVC D12 SI ZAŠČITNA REBRASTA | 50 | M |  | 0
4.2.22 | CEV PVC D16 SI ZAŠČITNA REBRASTA | 20 | M |  | 0
4.2.23 | KANAL PK INOX 50/250/30 PERFORIRAN | 15 | M |  | 0
4.2.24 | KANAL PK INOX 100/250/30 PERFORIRAN | 25 | M |  | 0
4.2.25 | Svetilka za stensko montažo s senzorjem gibanja, zunanja, IP44, za osvetlitev dvorišča, tip L860S ali L870S | 1 | KOS |  | 0
4.2.26 | Dobava in montaža IP kamere, komplet z napajalnikom. Kamera mora biti primerna za zunanjo montažo, podpora pregledovanju preko spletnega brskalnika. Komplet z nastavitvijo. | 1 | KOS |  | 0
4.2.27 | Meritve električne inštalacije ter izenačitve potencialov, izpis merilnega protokola | 1 | KPL |  | 0
4.2.28 | Pripravljalna in zaključna dela | 1 | KPL |  | 0
4.2.29 | Manipulativni stroški, drobni material | 1 | KPL |  | 0
INŠTALACIJA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.3 | Priklop objekta na internet
4.3.1 | Dobava in montaža optičnega kabla I 04x08 Singlemode Duct Grade UNI OS2 BrandRex žilni, 8 μm, Singlemodni za zunanjo uporabo; uvlek v cevi, polaganje po kanalih | 250 | M |  | 0
4.3.2 | Dobava in montaža optičnega patch pigtail SM ZK-9 SC 2m Digitus,standard IEC 61754-20 2002 | 8 | KOS |  | 0
4.3.3 | Dobava in montaža optičnega adapterja, I člen SC Duplex Singlemode, Digitus Za podaljševanje SC dvojnega singlemodnega kabla, 2x SC Duplex ženski vmesnik | 4 | KOS |  | 0
4.3.4 | Dobava in montaža mrežnega pretvornika UTP - Optika, FO-UTP 1000/1000 SC Singlemode Digitus | 2 | KOS |  | 0
4.3.5 | Dobava in montaža doze za zaključevanje optičnega vlakna | 2 | KOS |  | 0
4.3.6 | Dobava in montaža optičnega povezovalnega kabla DIGITUS, razred 50.0/125 μm , dvojni, multi-modeOM2, 2x ST vmesnik, 2x SC vmesnik | 2 | KOS |  | 0
4.3.7 | Varjenje optičnih vlaken | 8 | KOS |  | 0
4.3.8 | Meritve slabljenja optičnih vlaken | 1 | KPL |  | 0
4.3.9 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi d=75mm | 240 | M |  | 0
4.3.10 | Dobava, uvlek v cevi in polaganje na police - kabel 3x2,5mm2 finožični, zemeljski | 250 | M |  | 0
4.3.11 | Dobava in montaža poliesterske omare s streho, 500x500x312 z montažno ploščo in priborom za prtrditev na betonski drog | 1 | KOS |  | 0
4.3.12 | Dobava in vgradnja v omaro dvojne šuko vtičnice z vgrajeno prenapetostno zaščito za napajanje optičnega pretvornika in routerja | 1 | KOS |  | 0
4.3.13 | Dobava, vgradnja in nastavitev brezžičnega usmerjevalnika z zunanjo anteno, komplet z nosilci za betonski drog. Nap.TP-LINK WA5210G | 1 | KOS |  | 0
Priklop objekta na internet - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.4 | GSM modem
4.4.1 | Dobava, montaža in priklop GPRS modema 900/1800MHz, RS232 9 pinski serijski vmesnik, napajanje 24VDC, kompatibilen s krmilnikom. Nap.CINTERION BGS2T GSM-KIT-16J | 1 | KOS |  | 0
4.4.2 | Dobava, montaža in priklop antene za GPRS modem, 10dB, komplet dobava in montaža pocinkanega droga dolžine 6m, koaksialni kabel s konektorjem (dolžina cca. 10m) Nap. Iskra P-36 GSM | 1 | KOS |  | 0
4.4.3 | Izdelava aplikativne programske opreme za GSM modem - program mora omogočati urgiranje preko SMS sporočil in pošiljanje na zahtevo, klicni dostop do RS232 priključka, dobavljena in preizkušena oprema | 1 | KPL |  | 0
GSM modem - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.5 | Krmilnik, programska oprema
4.5.1 | Dobava, vgradnja in povezava krmilnika; z zaslonom, kot npr. V130-33-T38 (Unitronics) - 20 digitalnih vhodov, 2x digitalno/analogna vhoda, 16x transitorskih izhodov, ModBus protokol, RS232/RS485 serijski vmesnik, Ethernet kartica, napajanje 24VDC | 1 | KOS |  | 0
4.5.2 | Dobava, vgradnja in povezava digitalno/analogno razširitvenega modula, 16 digitalnih vhodov, 16 transistorskih izhodov, 3 analogni vhodi 4-20mA, 24V dc (Unitronic EX-D16A3-TO16), povezovalni kabel do krmilnika | 1 | KOS |  | 0
4.5.3 | Dobava, vgradnja in povezava analognega vhodno/izhodnega razširitvenega modula, 4x AI (4..20mA, 0..10V), 2x AO (4..20mA, 0-10V), napajanje 24V DC, kot npr. IO-AI4-AO2 (Unitronic) | 1 | KOS |  | 0
4.5.4 | Dobava, vgradnja in povezava digitalnega razširitvenega modula, 16 digitalnih vhodov, 24V dc (Unitronic IO-DI16) | 1 | KOS |  | 0
4.5.5 | Izdelava programa v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljavcem vodohrana | 1 | KPL |  | 0
4.5.6 | Vključitev objekta v obstoječi nadzorni center (CNS) spuščanje v pogon, daljinsko vodenje in spremljanje iz centra vodenja upravljavca.Potrebno je testirati vse signale, komunikacijo s krmilnikom in komunikacijo z nadzornim centrom. CNS mora prikazovati osnovne parametre: način upravljanja, delovne ure, trenutne parametre odčitane iz senzorjev, stanja črpalk, ventilov in stanje pretokov ter nivojev. Sistem mora beležiti alarme (min in max nivoje, okvare, izpade, ...) Grafično mora prikazovati delovanje in frekvence črpalk, rezultate senzorjev,... Pri zagonu se določijo tudi osnovni (setup) parametri za delovanje vodarne. | 1 | KPL |  | 0
Krmilnik, programska oprema - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.6 | OSTALO
4.6.1 | Meritve električne inštalacije ter izenačitve potencialov, izpis merilnega protokola | 1 | KPL |  | 0
4.6.2 | Drobni material | 1 | KPL |  | 0
OSTALO - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 5.POSKUSNO OBR. IN NADZORI
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE
5 | ZAGON IN NADZORI
R E K A P I T U L A C I J A
5. | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
5. | ZAGONI IN NADZORI
5.1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos |  | 0
5.2 | Izdelava poslovnika za obratovanje in navodil za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. | 1 | kos |  | 0
5.3 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | 1 | kos |  | 0
5.4 | Izobraževanje upravljalca tekom celotnega poskusnega obratovanja, vključno z izvedbo intenzivnega izobraževanja 1x3 dni za tehnično in vzdrževalno osebje upravljalca pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. | 1 | kos |  | 0
5.7 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja in vris v kataster skladno z ZGO in navodili upravljalca. | 1 | kos |  | 0
5.9 | Izvedba analiz po končanih delih pri pooblaščeni organizaciji do pridobitve potrditve ustreznosti vzorca na iztoku. | 2 | kos |  | 0
| POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI |  |  |  | 0